УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода
от           №

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода

на период до 2030 года

1. В разделе 1:

1.1. Рисунок 1.2.1. «Размещение источников теплоснабжения МУП «Теплоэнерго» на карте города заменить рисунком « Схема теплоснабжения города Великий Новгород до 2030 года»

Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2021 количество муниципальных котельных - 77, суммарная установленная мощность - 
880,22 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № котель-ной | Котел |  | Год установки | Нормативный срок службы, лет | Фактический срок служ-бы, лет | Установленная мощность, всего, Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 47 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 22 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 12 | 3,98 | 3,9797 | 100 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 39 | 2,6 | 2,595 | 100,0 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2015 | 16 | 5 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 3 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 3 | 8,58 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 3 | 14,62 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 3 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ 1,86 | 1995 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 45 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 26 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 32 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 16 | 3,405 | 1,543 | 45,3 |
| 12 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 3 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 10 | 0 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 16 | 13 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 24 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 15 | 0,62 | 0,62 | 100 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 16 | 9 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | Минск-1 | 2002 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 8 | RS-A400 | 2017 | 16 | 3 | 9,5 | 5,003 | 56,1 |
| 21 | 1 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32 | 2014 | 16 | 6 | 3,4 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 15 | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-1,5 | 1990 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1997 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 27 | 9,35 | 5,343 | 57,1 |
| 24 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 | 11,352 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 14 | 0,912 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 4,3 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 28 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 36 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1.86 | 2004 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 20 | 36 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 16 | 14 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 23 | 11,8 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 15 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 31 | 1 | КСВ-1,.86 | 1994 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 20 | 6,4 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 16 | 11 | 2,752 | 2,752 | 100 |
| 33 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 2 | 9,46 | 7,452 | 78,8 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 40 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 33 | 51,848 | 25,808 | 49,6 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 16 | 12 | 1,186 | 0,504 | 42,5 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1994 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 2001 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 2007 | 16 | 26 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 2 | 6,018 | 4,278 | 71,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 28 | 19,5 | 15,992 | 82,0 |
| 39 | 1 | КВГМ-2.5 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 3 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 15 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 19 | 10,68 | 6,287 | 58,9 |
| 40 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 | 5,589 | 3,206 | 57,4 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 2011 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 39 | 24,9 | 20,041 | 80,5 |
| 42 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2019 | 16 | 1 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 36 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 36 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 21 | 19,77 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 16 | 19,5 | 16,267 | 82,4 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 16 | 7 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 | 15,48 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 16 | 15 | 3,27 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 1 | 0,32 | 0,128 | 40,0 |
| 49 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 | 12,554 | 11,222 | 89,4 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 12 | 4,3 | 2,932 | 68,2 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 14 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 10 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 10 | 12 | 0,912 | 0,68 | 74,6 |
| 54 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 | 6,79 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 16 | 14 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 1 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 2 | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 | 14,62 | 11,855 | 81,1 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 15 | 0,809 | 0,809 | 100 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 25 | 12,1 | 10,819 | 89,1 |
| 61 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 | 10,83 | 8,006 | 73,9 |
| 62 | 2 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-3.48-95Н | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 14 |  |  |  |
|  | 7 | КВС-4,0 | 2005 | 18 | 15 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 1994 | 24 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 1996 | 24 | 24 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 2007 | 24 | 13 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 2000 | 24 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 27 | 56,265 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 2008 | 24 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 2010 | 24 | 10 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 2012 | 24 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 2009 | 24 | 11 | 25,227 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 10,316 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 16 | 10 | 2,494 | 2,233 | 98,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 12 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2007 | 16 | 13 | 0,912 | 0,764 | 83,7 |
| 70 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 1,686 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 4 | ПТВМ-30М | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-58,2-150 | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 172,565 | 161,519 | 93,6 |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 16 | 9 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 15 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 15 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 16 | 14 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 16 | 13 | 0,578 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 16 | 13 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 2014 | 24 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2014 | 24 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 2014 | 24 | 6 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 7 | 2,124 | 1,86 | 87,6 |
| Всего: | Всего котлов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 267 |  |  |  | 880,220 | 692,377 | 78,7 |  |

Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ – 361 МВт, тепловая – 488 Гкал/час. В 2021 году вводится в работу новая редукционная установка РОУ 140/40 производительностью 120 тн/час. Установленная тепловая мощность на конец 2021 года составит 557 Гкал/час. Ограничения электрической мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ). Режим работы паротурбинного оборудования станции характеризуется высокой долей конденсационной выработки при значительном резерве электрической и тепловой мощности.

На ТЭЦ имеются две группы оборудования:

- ТЭЦ-130 в составе: три энергетических котла ТП-87 (ст. №2-4), две теплофикационные турбины Т-60-130 (ст.№2) и ПТ-80/100-130/13 (ст.№3).

- блок ПГУ-210 в составе: газотурбинная установка ГТЭ-160 (ст.№4), котел-утилизатор П-137 (ст.№5), теплофикационная турбина ПТ-50-9,0/1,28 (ст.№1).

Установленная тепловая мощность ТЭЦ за 2020 год в целом составляет 744 Гкал по котлам, 488 Гкал по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории №1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата производительность 250 т/ч – 1 шт, подключенные к общестанционному коллектору острого пара.

1.2. Подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:

"ООО «КОМПАНЬОН-Н" в Великом Новгороде эксплуатирует на правах собственности и аренды 10 отопительных котельных:

| Номер котельной | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | Шелонская ул., д. 1, корп.1 |
| 2 | ул. Космонавтов, д.38, корп.2 |
| 3 | Б. Санкт-Петербургская ул., д. 106, корп.7 |
| 5 | Большая Московская ул., д. 122б |
| 6 | ул. Ломоносова, д. 37а |
| 7 | Большая Московская ул., д. 128а |
| 8 | Псковская ул., д. 58а |
| 9 | Маловишерская ул., д.5а |
| 10 | ул. Ворошилова, д. 23б |

1.3. В подпункте 1.2.5 "Сводные данные":

в таблице 1.2.3  подраздел «ООО «КОМПАНЬОН-Н» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| «ООО "КОМПАНЬОН-Н" |  |  |
| 1 | 18,06 | 15,59, в том числе на отопление – 6,55, на ГВС – 9,04 |
| 2 | 6,02 | 5,59, в том числе на отопление – 2,23, на ГВС – 3,36 |
| 3 | 8,08 | 7,43, в том числе на отопление – 2,70, на ГВС – 4,73 |
| 5 | 16,81 | 14,33, в том числе на отопление – 5,35, ГВС – 8,98 |
| 6 | 2,06 | 1,49, в том числе на отопление – 0,66, на ГВС – 0,83 |
| 7 | 9,85 | 9,85, в том числе на отопление – 4,87, на ГВС –4,98 |
| 8 | 10,66 | 6,09, в том числе на отопление – 3,37, на ГВС – 2,72 |
| 9 | 1,55 | 1,28, в том числе на отопление – 0,64, на ГВС – 0,64 |
| 10 | 20,34 | 10,77, в том числе на отопление – 4,08, на ГВС – 6,69 |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 93,43 | 72,42, в том числе на отопление – 30,45, на ГВС – 41,97.» |

Таблицу «Характеристика источников тепловой энергии ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| «№ котельной | Режим работы | Вид поставляе-мого ресурса | Используемое топливо основное/аварийное | Марка котлов | Мощность, МВт | Ввод в эксплуата-цию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автомат. | Отопление, ГВС | газ/ отсутствует | КСВ-5,0 | 5 | 2006 г. |
|  |  |  |  | КСВ-8,0 | 8 |  |
|  |  |  |  | КСВ-8,0 | 8 |  |
| 2 | автомат. | Отопление, ГВС | газ/ отсутствует | Vitomax 100-LW | 3,5 | 2010 г. |
|  |  |  |  | Vitomax 100-LW | 3,5 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 5,2 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 4,2 |  |
| 5 | автомат. | Теплоноситель на нужды отопления и ГВС | газ/диз. топливо | Logano S825L | 6,5 | 2014 г. |
|  |  |  |  | Logano S825L | 6,5 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 5,2 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 1,4 |  |
| 6 | автомат. | Отопление, ГВС | газ/диз. топливо | Logano SK 745 | 1,2 | 2015 г. |
|  |  |  |  | Logano SK 745 | 1,2 |  |
| 7 | автомат. | Теплоноситель на нужды отопления и ГВС | газ/диз. топливо | Bosch UT-L30 | 4,2 | 2017 г. |
|  |  |  |  | Bosch UT-L30 | 4,2 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 3,1 |  |
| 8 | автомат. | Теплоноситель на нужды отопления и ГВС | газ/диз. топливо | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 2,0 | 2013 г. |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 4,2 |  |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 4,2 |  |
| 9 | автомат. | Отопление, ГВС | газ/диз. топливо | Vitoplex 200 | 0,9 | 2013 г. |
|  |  |  |  | Vitoplex 200 | 0,9 |  |
| 10 | автомат. | Теплоноситель на нужды отопления и ГВС | газ/диз. топливо | BOSH UT-L | 7,7 | 2019 г. |
|  |  |  |  | BOSH UT-L | 7,7 |  |
|  |  |  |  | BOSH UT-L | 5,2 |  |
|  |  |  |  | BOSH UT-L | 3,05 |  |

Таблицу «Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| «№ кот. | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Подземная канальная | отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77 |
| 2 | Подземная канальная | отопление | 0,71 |
|  |  | ГВС | 0,63 |
| 3 | Подземная канальная | Теплоноситель | 0,78 |
| 5 | Подземная канальная | Теплоноситель | 1,47 |
| 7 | Подземная канальная | Теплоноситель | 0,80 |
| 10 | Подземная канальная | Теплоноситель | 0,83.» |

Таблицу  «Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| «Наименование показателя | 2019 год. | 2020 год. | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | 165 335 | 136 480 | 171 153 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 62 487 | 47 062 | 72 030 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 17 321 | 6 880 | 20 371 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 425 | 290 | 596 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3 548 | 2 132 | 3 743 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 95 404 | 65 960 | 108 773 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 12 682 | 8 647 | 14 505 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,155 | 0,153 | 0,156.» |

1.4. В пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2020 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 880,220 |
| --- | --- |
| Договорная подключенная нагрузка, всего | 638,22 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2019 год | 692,377 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2016 - 2020 годы

| Параметр | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1475910 | 1490253 | 1537138 | 1398392 | 1345758 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 20119 | 18811 | 18893 | 18604 | 17019 |
| Отпуск тепла потребителям |  | 1455791 | 1471442 | 1518245 | 1379788 | 1328739 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120749 | 120524 | 120706 | 119691 | 120817 |
| Потреблено тепловой энергии, всего |  | 1335042 | 1350918 | 1397539 | 1260097 | 1207921 |
| в том числе отопление и вентиляция |  | 1102583 | 1090237 | 1103533 | 1026566 | 977608 |
| ГВС |  | 232459 | 260681 | 294006 | 233531 | 230313 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 213,294 | 212,145 | 215,363 | 192,955 | 185,347 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 171,50 | 167,59 | 164,41 | 162,12.» | 162,09 |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2017- 2020 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | -"- | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2020 году | -"- | 291 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 266 |
| горячая вода |  | 25 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2020 году | % | 35,11 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2017 — 2020  годы

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВт*ч | 268,4 | 259,4 | 268,5 | 286,4 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 156,3 | 156,1 | 165,3 | 169,8.» |

1.5. В подпункте 1.6.1:

таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода фактически за 2020 год и плановый 2021-2022 годы

| Потребители | Потребление тепловой энергии за 2020 год, Гкал/год |
| --- | --- |

| Жилой фонд (население) | 691328,22 |
| --- | --- |
| Бюджетные организации и учреждения | 164254,51 |
| Прочие потребители | 120890,52 |
| Итого | 976473,25 |

Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода в 2020 году (по месяцам)

| Месяц | Вид потребителя | Факт на 2020 год |  | План на 2021 год |  | План на 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | население | 100452,99 | 207310,36 | 124 966,80 | 216 473,25 | 127059,85 | 198601,80 |
|  | бюджетные организации | 23330,98 | 17117,72 | 31 804,13 | 25 668,93 | 32982,98 | 23404,38 |
|  | прочие | 17171,05 | 5820,67 | 23 625,58 | 6 299,63 | 23909,77 | 5949,54 |
| Февраль | население | 101032,31 | 201008,59 | 111 338,04 | 198 702,68 | 115425,83 | 192269,11 |
|  | бюджетные организации | 24203,04 | 22166,10 | 28 436,49 | 29 522,88 | 29946,36 | 28487,65 |
|  | прочие | 17555,33 | 5270,00 | 20 388,79 | 5 948,01 | 21340,29 | 5485,33 |
| Март | население | 94395,30 | 197002,49 | 100 445,94 | 187 646,63 | 104568,32 | 188390,79 |
|  | бюджетные организации | 22413,29 | 19699,26 | 25 106,45 | 29 080,32 | 26937,93 | 25807,96 |
|  | прочие | 16090,92 | 5500,21 | 18 369,71 | 5 788,55 | 18901,72 | 5552,39 |
| Апрель | население | 81843,97 | 219634,86 | 84 705,61 | 193 368,47 | 76629,11 | 190754,19 |
|  | бюджетные организации | 18759,15 | 12274,22 | 20 669,80 | 29 914,05 | 19408,84 | 16633,31 |
|  | прочие | 13024,61 | 3100,66 | 14 651,23 | 5 936,84 | 12922,37 | 3183,41 |
| Май | население | 65413,52 | 178929,75 | 25 062,18 | 180 726,43 | 28083,02 | 186707,37 |
|  | бюджетные организации | 13186,21 | 10565,78 | 5 240,58 | 25 657,06 | 6771,77 | 15228,01 |
|  | прочие | 8229,99 | 3142,88 | 3 836,26 | 5 349,81 | 3937,31 | 3168,18 |
| Июнь | население | 1348,93 | 163073,58 | 1 068,94 | 147 763,73 | 1123,42 | 153881,72 |
|  | бюджетные организации | 611,43 | 10779,93 | 600,52 | 21 717,30 | 608,86 | 15234,93 |
|  | прочие | 775,15 | 3243,70 | 633,50 | 5 264,13 | 717,30 | 3293,87 |
| Июль | население | 1177,11 | 128598,26 | 972,31 | 131 392,92 | 909,17 | 121322,87 |
|  | бюджетные организации | 493,87 | 10186,61 | 483,86 | 15 561,12 | 500,79 | 13031,27 |
|  | прочие | 573,10 | 3644,96 | 563,45 | 4 688,23 | 657,93 | 3556,48 |
| Август | население | 1243,37 | 155088,40 | 1 113,31 | 154 833,35 | 980,21 | 150153,58 |
|  | бюджетные организации | 505,98 | 11516,95 | 511,92 | 16 729,36 | 538,79 | 15388,15 |
|  | прочие | 627,10 | 4822,96 | 620,93 | 5 554,97 | 724,96 | 4898,48 |
| Сентябрь | население | 1345,70 | 170522,17 | 1 133,13 | 167 865,65 | 1123,19 | 163336,69 |
|  | бюджетные организации | 768,83 | 16335,77 | 596,15 | 21 276,96 | 669,85 | 20935,52 |
|  | прочие | 884,78 | 4829,73 | 706,37 | 5 584,04 | 815,29 | 4924,28 |
| Октябрь | население | 61528,91 | 169003,09 | 67 431,30 | 175 622,77 | 68776,63 | 164759,42 |
|  | бюджетные организации | 13591,99 | 18840,51 | 16 630,67 | 25 809,73 | 17622,56 | 25064,19 |
|  | прочие | 8911,60 | 4921,42 | 11 952,12 | 6 039,65 | 11108,97 | 4937,63 |
| Ноябрь | население | 82072,30 | 187886,07 | 91 709,01 | 188 981,69 | 88020,22 | 184888,32 |
|  | бюджетные организации | 19209,86 | 19497,67 | 22 631,62 | 27 114,66 | 23348,57 | 25520,88 |
|  | прочие | 14877,46 | 5147,18 | 16 948,53 | 5 469,06 | 17301,19 | 5363,58 |
| Декабрь | население | 99473,81 | 187801,51 | 108 027,27 | 183 082,06 | 102650,71 | 180976,15 |
|  | бюджетные организации | 27179,90 | 21025 | 27 187,52 | 28 286,03 | 27539,71 | 26758,13 |
|  | прочие | 22169,42 | 4802,62 | 19 563,25 | 5 740,87 | 19689,07 | 4848,66 |
| Итого за год | население | 691328,22 | 2165859,12 | 717 973,84 | 2 126 459,63 | 715349,68 | 2076041,61 |
|  | бюджетные организации | 164254,51 | 190005,51 | 179 899,72 | 296 338,38 | 186877,01 | 251476,57 |
|  | прочие | 120890,52 | 54247,00 | 131 859,71 | 67 663,76». | 132026,17 | 55161,88 |

позицию "ТЭЦ ГУ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" осуществляет теплоснабжение только промышленных предприятий, расположенных в Северном промышленном районе города. Доля ТЭЦ в теплоснабжении Северного промышленного района города по разным оценкам составляет от 40 до 60 %. Остальная часть потребности в тепле восполняется вторичными ресурсами и собственными источниками промышленных предприятий, в частности котельными ПАО "Акрон".

Всего у Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" четыре потребителя тепловой энергии – ПАО "Акрон", ООО "Трест-2", 
ООО "Росконсервпродукт", ООО "ПГТ-СТРОЙ". В настоящее время единственным крупным потребителем тепловой энергии является ПАО "Акрон", доля отпуска тепла для нужд которого от общего отпуска составляет 99,4 %.

Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 |

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" подключены непосредственно к коллекторам статью сетевых потерь выделять нецелесообразно по причине отсутствия на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" тепловых сетей. Весь отпуск потребляется потребителями в полном объеме.

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2019- 2020годы.

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде в период 2017 — 2020 годов составил 41,5 Гкал/час при температуре наружного воздуха -17,1 °С.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2019 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 84,9 | 83,4 | 72,8 | 38,0 | 39,4 | 23,7 | 21,2 | 30,5 | 27,0 | 54,0 | 84,9 | 77,1 | 53,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 105,3 | 116,6 | 114,1 | 97,4 | 88,0 | 85,1 | 90,8 | 90,2 | 80,3 | 85,7 | 105,3 | 96,4 | 97,2 |
| Горячая вода | 16,4 | 19,0 | 17,2 | 24,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 15,8 | 17,1 | 16,8 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2020 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 12 ата | 83,7 | 77,4 | 69,7 | 64,6 | 47,3 | 26,0 | 21,0 | 26,6 | 21,1 | 66,7 | 86,2 | 100,7 | 57,6 |
| Пар 27-40 ата | 93,6 | 93,4 | 96,7 | 92,3 | 96,7 | 97,7 | 117,5 | 127,4 | 112,7 | 94,3 | 119,6 | 120,4 | 105,3 |
| Горячая вода | 16,6 | 17,4 | 14,3 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 19,7 | 16,0 |

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузка | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут | 6418 | 5870 | 6249 | 6961 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 267 | 245 | 260 | 290 |

Пункт «Прочие районы новой застройки» дополнить абзацем следующего содержания:

"Теплоснабжение здания Фондохранилища квартал 135 предполагается осуществить от существующей котельной № 1 мощностью 0,2021 Гкал/час.

Таблица  1.6.19 Тепловые нагрузки 135 квартал

| Вид потребителя | Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | Всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,2021 |
| Потери 5% |  |  |  | 0,0101 |
| Итого: |  |  |  | 0,2122 |

Теплоснабжение реконструируемого здания МЧС квартал 232  предполагается осуществить существующей котельной № 71 тепловой мощностью 0,4839 Гкал/час.

Таблица  1.6.20  Тепловые нагрузки 232 квартал

| Вид потребителя | Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | Всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,4839 |
| Потери 5% |  |  |  | 0,0242 |
| Итого: |  |  |  | 0,5081 |

Теплоснабжение реконструируемого здания МЧС квартал 241  предполагается осуществить существующей котельной № 24 тепловой мощностью 0,1 Гкал/час.

Таблица  1.6.21 Тепловые нагрузки 232 квартал

| Вид потребителя | Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | Всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,1 |
| Потери 5% |  |  |  | 0,005 |
| Итого: |  |  |  | 0,105 |

Теплоснабжение реконструируемого здания Дома-интерната для престарелых и инвалидов  мкр. 17 Деревяницкого жилого района  предполагается осуществить существующей котельной № 37 тепловой мощностью 0,4989 Гкал/час.

Таблица  1.6.21 Тепловые нагрузки 232 квартал

| Вид потребителя | Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | Всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,4989 |
| Потери 5% |  |  |  | 0,025 |
| Итого: |  |  |  | 0,5239 |

1.6. В пункте 1.7:

Таблицу 1.7.1. изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.7.1 Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2020 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 880,220 |
| --- | --- |
| Договорная подключенная нагрузка, всего | 638,22 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2018 год | 6692,377». |

Таблицу 1.7.2. изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.7.2 Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2016 - 2020 годы

| Параметр | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1475910 | 1490253 | 1537138 | 1398392 | 1345758 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 20119 | 18811 | 18893 | 18604 | 17019 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1455791 | 1471442 | 1518245 | 1379788 | 1328739 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120749 | 120524 | 120706 | 119691 | 120817 |
| Потреблено тепловой энергии, всего | Гкал | 1335042 | 1350918 | 1397539 | 1260097 | 1207921 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  | 1102583 | 1090237 | 1103533 | 1026566 | 977608 |
| ГВС |  | 232459 | 260681 | 294006 | 233531 | 230313 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 213,294 | 212,145 | 215,363 | 192,955 | 185,347 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 171,50 | 167,59 | 164,41 | 162,12». | 162,09 |

Таблицу 1.7.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.7.3. Характеристики котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", по состоянию на 1 января 2021 года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Подключенная мощность по договорам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,2257 | 0,754 | 0 | 3,9797 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,268 | 0,327 | 0 | 2,595 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,34 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,311 | 0,502 | 0,225 | 8,038 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,041 | 0,738 | 13,11 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,198 | 0,082 | 0,263 | 1,543 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,371 | 4,111 |
| 14 | 6,879 | 0 | 6,879 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,93 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 |  | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,545 | 0,075 | 0 | 0,62 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 8,0 | 1,5 | 9,5 | 4,692 | 0 | 0,311 | 5,003 |
| 21 | 3,4 | 0 | 3,4 | 1,701 | 0 | 0 | 1,701 |
| 22М | 1 | 0 | 1 | 0,427 | 0 | 0,450 | 0,877 |
| 23 | 7,2 | 2,15 | 9,35 | 5,226 | 0 | 0,117 | 5,343 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 8,642 | 0,834 | 0,753 | 10,229 |
| 25М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,275 | 0 | 0 | 0,275 |
| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,94 | 0 | 0,341 | 3,281 |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,32 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,19 | 4,084 |
| 29 | 10,5 | 1,3 | 11,8 | 7,232 | 0,214 | 0,187 | 7,633 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,264 | 0 | 0 | 6,264 |
| 31 | 6,4 | 0 | 6,4 | 5,7 | 0,206 | 0 | 5,906 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,181 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 6,951 | 0,088 | 0,413 | 7,452 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 21,896 | 1,678 | 2,156 | 25,730 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,360 | 0 | 0,144 | 0,504 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,178 | 0,142 | 0,958 | 4,278 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 12,542 | 0,331 | 3,119 | 15,992 |
| 39 | 6,86 | 3,2 | 10,06 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 5,589 | 0 | 5,589 | 2,177 | 0,449 | 0,580 | 3,206 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 15,895 | 0,143 | 4,003 | 20,041 |
| 42 | 3,422 | 0 | 3,422 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,319 | 0,136 | 1,41 | 10,865 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,207 | 2,01 | 4,05 | 16,267 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46а | 15,48 | 0 | 15,48 | 12,783 | 0 | 1,030 | 13,813 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 2,934 | 0,16 | 0 | 3,094 |
| 48 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,128 | 0 | 0 | 0,128 |
| 49 | 18,487 | 0 | 18,487 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,554 | 0 | 12,554 | 10,351 | 0 | 0,871 | 11,222 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,863 | 0 | 0,069 | 2,932 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,404 | 0 | 0,276 | 0,68 |
| 54 | 6,79 | 0 | 6,79 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,593 | 0 | 0,584 | 1,177 |
| 56М | 2,631 | 0 | 2,631 | 0,6052 | 1,237 | 0,722 | 2,564 |
| 57 | 14,62 | 0 | 14,62 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 10,5 | 2,52 | 13,02 | 9,669 | 0,163 | 0,987 | 10,819 |
| 61 | 10,83 | 0 | 10,83 | 5,885 | 0,141 | 1,980 | 8,006 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,113 | 13,563 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 30,803 | 0,518 | 3,585 | 34,906 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,05 |
| 65 | 8,942 | 0 | 8,942 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 4,434 | 0,332 | 1,354 | 6,12 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,68 | 0 | 0,084 | 0,764 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,054 | 0 | 0,218 | 1,272 |
| 71 ЛБК | 172,565 | 0 | 172,565 | 122,186 | 11,17 | 28,163 | 161,519 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 76К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,189 | 0 | 0,11 | 0,299 |
| 77К | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 78М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081 |
| 80М | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,83 | 0 | 1,03 | 1,86.» |

Позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Установленная тепловая мощность Новгородской ТЭЦ за 2020 год в целом составляет 744 Гкал по котлам, 488 Гкал по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал по отборам турбин. В 2021 году вводится в работу новая редукционная установка РОУ 140/40 производительностью 120 тн/час. Установленная тепловая мощность на конец 2021 года составит – 557 Гкал/час.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории №1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата производительность 250 т/ч – 1 шт, подключенные к общестанционному коллектору острого пара.

В таблице 1.7.7 представлен баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ за период 2017-2020 гг.

В таблице 1.7.8 представлены данные об установленных и подключенных нагрузках Новгородской ТЭЦ на 2017-2020г.

Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ  за 2017-2020 годы

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1273879 1213012 60867 | 1417616 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 |
| Отпуск тепла потре-бителю пар горячая вода | Гкал | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 |

Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2017-2020 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2020 году | Гкал/час | 291 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 266 |
| горячая вода |  | 25 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2019 году | % | 35,11"; |

1.7. В пункте 1.8:

таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Договорная подклю-ченная нагрузка, Гкал/ч | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 22,0 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 3,98 | 3,883 | 3,9797 | 100 |
| 3а | 2,6 | 2,868 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 8,1 | 4,690 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 8,065 | 6,557 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 8,58 | 7,307 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 14,62 | 11,918 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 5,639 | 4,818 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 9,5 | 5,796 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 13 | 9,306 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 3,405 | 1,388 | 1,543 | 45,9 |
| 12 | 10,316 | 10,10 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 7,72 | 4,203 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 6,879 | 5,668 | 5,734 | 68,3 |
| 15 | 11,18 | 8,304 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 21,28 | 15,775 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 6,02 | 3,450 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 0,62 | 0,777 | 0,62 | 100 |
| 19 | 2,15 | 1,654 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 9,5 | 4,555 | 5,003 | 52,7 |
| 21 | 3,4 | 1,781 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | 0,559 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 9,35 | 4,612 | 5,343 | 68,9 |
| 24 | 11,352 | 9,299 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 0,912 | 0,282 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 4,3 | 3,455 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 5,687 | 2,955 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 5,65 | 3,713 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 11,8 | 6,879 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 7,85 | 6,332 | 6,264 | 81,7 |
| 31 | 6,4 | 5,816 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 2,752 | 2,054 | 2,752 | 100 |
| 33 | 9,46 | 6,775 | 7,452 | 78,9 |
| 34 | 51,848 | 23,462 | 25,73 | 49,6 |
| 35 | 1,186 | 0,504 | 0,299 | 25,21 |
| 36 | 24,9 | 18,383 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 6,018 | 3,897 | 4,287 | 71,1 |
| 38 | 19,5 | 14,538 | 15,992 | 82 |
| 39 | 10,68 | 5,715 | 6,287 | 58,9 |
| 40 | 5,589 | 3,653 | 3,206 | 43,0 |
| 41 | 24,9 | 20,041 | 18,753 | 75,3 |
| 42 | 3,422 | 2,636 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 19,77 | 9,877 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 19,5 | 14,604 | 16,064 | 82,4 |
| 45 | 2,58 | 2,446 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 15,48 | 7,483 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 3,27 | 3,19 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 0,32 | 0,09 | 0,128 | 40,0 |
| 49 | 18,487 | 13,647 | 15,012 | 85,8 |
| 50а | 12,554 | 10,202 | 11,222 | 89,4 |
| 51 | 4,3 | 2,954 | 3,056 | 71,0 |
| 52М | 0,62 | 0,510 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 0,912 | 0,472 | 0,680 | 74,6 |
| 54 | 6,79 | 6,520 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1,238 | 0,760 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 2,631 | 2,564 | 2,564 | 97,45 |
| 57 | 14,62 | 10,777 | 11,855 | 81,1 |
| 59М | 0,809 | 0,735 | 0,809 | 100 |
| 60 | 13,02 | 9,835 | 10,819 | 84,9 |
| 61 | 10,83 | 7,278 | 8,006 | 73,9 |
| 62 | 17,5 | 12,073 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 56,265 | 31,616 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 25,227 | 17,049 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 8,942 | 7,035 | 7,738 | 72,4 |
| 66 | 10,316 | 5,692 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 2,494 | 2,13 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 10,83 | 8,164 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 0,912 | 0,0 | 0,764 | 83,8 |
| 70 | 1,686 | 1,317 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 172,565 | 150,822 | 161,519 | 86,5 |
| 72М | 2,236 | 1,991 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 0,988 | 0,822 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 0,988 | 0,782 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 0,756 | 0,715 | 0,718 | 95 |
| 76К | 0,578 | 0,382 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1,926 | 1,313 | 1,519 | 78,5 |
| 78 | 12,9 | 8,342 | 9,081 | 70,4 |
| 80М) | 2,124 | 1,785 | 1,86 | 87,6.» |

1.8. Раздел 1 дополнить пунктом следующего содержания:

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Технические характеристики энергетических котлоагрегатов и котлов-утилизаторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии изложить в следующей редакции:

| «Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, | температура, | основное | резервное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кгс/см2 | °C |  |  |  |  |  |  |
| ТП-87 | 2 | 1969 | 420 | 135 | 545 | Уголь | Газ природный |  |  |  |  |
| ТП-87 | 3 | 1970 | 420 | 135 | 545 | Уголь | Газ природный |  |  |  |  |
| ТП-87 | 4 | 1984 | 420 | 135 | 545 | Уголь | Газ природный |  |  |  |  |
| П-137 | 5 | 2012 | 275 | 100 | 509 | Газ сжигается в газовой турбине ГТЭ-160, основным и резервным топливом для блока ПГУ является природный газ |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4 шт. | - | 1535 | - | - | - | -.». |  |  |  |  |

Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии изложить в следующей редакции:

| «Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БРОУ 140/10-16 ата | 250 | 1968 |  |  |  |  |
| РОУ 140/27 ата | 65 | 2019 |  |  |  |  |
| РОУ 140/27 ата | 65 | 2018 |  |  |  |  |
| РОУ 140/40 ата | 60 | 2017 |  |  |  |  |
| РОУ 140/40 | 60 | 2019 |  |  |  |  |
| РРОУ 140/1,2 | 150 | 2019 |  |  |  |  |
| РОУ 90/40- | 40 | 1968 |  |  |  |  |
| РОУ 90/27- | 43 | 1968 |  |  |  |  |
| БРОУ 90/10-16 | 115 | 1968 |  |  |  |  |
| РУ 7,5/1,2 | 50 | 1968 |  |  |  |  |
| итого: | 898 |  |  |  |  |  |

В 2021 году планируется ввод в работу редукционной установки РОУ 140/40 производительность 120 тн/час.

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |  |  |  |  |
| 2016 | 361 | 361 | 488 | 370 |  |  |  |  |
| 2017 | 361 | 361 | 488 | 370 |  |  |  |  |
| 2018 | 361 | 361 | 488 | 370 |  |  |  |  |
| 2019 | 361 | 361 | 488 | 370 |  |  |  |  |
| 2020 | 361 | 361 | 504 | 370 |  |  |  |  |
| 2021 | 361 | 361 | 557 | 370 |  |  |  |  |

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |  |  |  |  |
| 2017 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |  |  |  |  |
| 2018 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |  |  |  |  |
| 2019 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |  |  |  |  |
| 2020 | 370 | 134 | 504 | - | 504 | 26 | 478 |  |  |  |  |
| 2021 | 370 | 187 | 557 |  | 557 | 26 | 531 |  |  |  |  |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, | Наработка На конец 2020 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | час. |  |  | час. |  |  |
| 2 | ТП-87 | 1969 | 225 000 | 228 088 | 2020 | 235021 | 1 | 2022 |
| 3 | ТП-87 | 1970 | 300 000 | 199 001 | 2049 | - | - | - |
| 4 | ТП-87 | 1984 | 300 000 | 187 454 | 2050 | - | - | - |
| 5 | П-137 | 2012 | 200 000 | 61366 | 2040 | - | - | - |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.20, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-50-9,0/1,28 | 1968 | 220000 | 361 061 | 2001 | 600 | 295 | 402210 | 4 | 2026 |  |  |  |  |
| 2 | T-60-130 | 1969 | 220000 | 139 078 | 2092 | 600 | 250 | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 | 220000 | 220 995 | 2020 | 600 | 243 | 254898 | 1 | 2047 |  |  |  |  |
| 4 | ГТЭ-160 | 2012 | 100000 | 65 488 | 2025 | 3000 | 95 | - | - | - |  |  |  |  |

Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСГ-1 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "Уралхиммаш" | 1985 |
| 2 | ПСГ-2 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "ЛМЗ" | 1985 |
| 3 | ОБ-1 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |
| 4 | ОБ-2 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |

Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |

Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, | Напор, | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | м в. ст. |  |  |  |  |  |  |
| СН-1, 2 | 12СД-10*2 | 790 | 90 | 320 | 2 |  |  |  |  |
| СН-3 | СЭ800-100 | 800 | 100 | 320 | 1 |  |  |  |  |
| СН-4 | ЦН400-105 | 450 | 105 | 160 | 1 |  |  |  |  |
| 3СН-1А, 1 Б | Д3200-55 | 2500 | 33 | 400 | 2 |  |  |  |  |
| 3СН-2А, 2Б, 2В | СЭ1250-70 | 1250 | 70 | 320 | 3 |  |  |  |  |

Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 25 | 39 |
| 2017 | 30 | 59 |
| 2018 | 33 | 53 |
| 2019 | 33 | 45 |
| 2020 | 35 | 57 |

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| № п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2020 году прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на Новгородской ТЭЦ не происходило.

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Qнр, ккал/кг | Зольность, Aр, % | Влажность, Wр, % | Приход, т | Расход (сожжено), т | Остаток, т |
| 2016 | Уголь кузнецкий марки Т | 6106 | 15,3 | 9 | - | 10 387(382) | 37 616 |
| 2017 | Уголь кузнецкий марки Т | 5 378 | 16,09 | 14,53 | 10 005 | 34 538 | 13 083 |
| 2018 | Уголь кузнецкий марки Т | 5 315 | 19,35 | 12 | 200 | 1 713 | 11 570 |
| 2019 | Уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | 220(20) | 11350 |
| 2020 | Уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | - | 11350 |

Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Год | Мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |  |  |  |  |
| 2016 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2017 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

На Новгородской ТЭЦ жидкое топливо не используется.

Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 1858,207 | 1673,446 | 1414,962 | 1814,0 |  |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 54,571 | 32,688 | 36,863 | 100,026 |  |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 1,626 | 2,036 | 1,305 | 2,716 |  |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 1803,635 | 1640,757 | 1378,099 | 1713,979 |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1273,879 | 1417,916 | 1383,963 | 1491,814 |  |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 316,243 | 209,703 | 144,773 | 413,478 |  |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 6,779 | 52,544 | 24,637 | 58,028 |  |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - |  |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - |  |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - |  |
| из РОУ | тыс. Гкал | 950,857 | 1155,669 | 1214,553 | 1020,311 |  |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 2651 | 2667 | 2681 | 2 291 |  |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | 1,452 | - | - |  |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - |  |
| с паром | тыс. Гкал | - | 1,452 | - | - |  |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 4927 | 4464 | 3793 | 4156 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 14,769 | 13,951 | 12,259 | 13,280 |  |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 2682 | 2694 | 2709 | 2325 |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 268,401 | 259,373 | 268,467 | 286,418 |  |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 25 | 18 | 12 | 32 |  |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 231,9 | 229,1 | 283,4 | 213 |  |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 207,0 | 176,3 | 225,4 | 208 |  |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 343,5 | 317,7 | 367,6 | 267 |  |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн кВт-ч | 271,742 | 296,624 | 202,174 | 375,303 |  |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 1586,465 | 1376,822 | 1212,788 | 1438,702 |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 268,401 | 259,373 | 268,467 | 286,418 |  |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 205,297 | 207,277 | 196,824 | 195,194 |  |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 279,194 | 270,623 | 280,415 | 309,100 |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 156,225 | 156,085 | 165,307 | 169,836 |  |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 683,148 | 646,883 | 598,753 | 744,277 |  |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | тыс. м3 | Всего, т. натурального топлива, | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  | тыс. м3 | ккал/кг (ккал/нм3) |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. м3 | натурального | условного |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |  |  |  |  |
| Уголь кузнецкий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |  |  |  |  |
| Газ | - | 639 456 | 639 456 | 539 456 | 744 277 | - | 8 147 |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| - мазут | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 547 129 | 547 129 | 634 279 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11570 | - | 220 | 20 | 15,186 | 11350 | 5315 |  |  |  |  |
| Уголь кузнецкий марки Т | 11570 | - | 220 | 20 | 15,186 | 11350 | 5315 |  |  |  |  |
| Газ | - | 516895,151 | 516895 | 516895 | 598738,115 | - | 8108 |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| - мазут | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 51 7115 | 516915,000 | 598753,301 |  |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 13083 | 200 | 1713 | 1713 | 1300,656 | 11570 | 5315 |  |  |  |  |
| Уголь кузнецкий марки Т | 13083 | 200 | 1713 | 1713 | 1300,656 | 11570 | 5315 |  |  |  |  |
| Газ |  | 557065,849 | 557065,849 | 557065,849 | 645582,63 | - | 8112 |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| - мазут | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 558778,849 | 558779 | 646883 |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 37616 | 10005 | 34538 | 34538 | 26535,112 | 13083 | 5378 |  |  |  |  |
| Уголь кузнецкий марки Т | 37616 | 10005 | 34538 | 34538 | 26535,112 | 13083 | 5378 |  |  |  |  |
| Газ |  | 565218 | 565218 | 565218 | 656613,14 |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| - мазут | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 599756 | 599756 | 683148 |  |  |  |  |  |  |

2.18. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» за A-тый год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС).

| Наименование показателя | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2020 факт | 2021 план по тарифу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 1045,5 | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | 1489,331 | 2171,596 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 1045,5 | 1269,8 | 1412,6 | 1378,9 | 1487,518 | 2169,754 |
| в паре, тыс. Гкал | 981,4 | 1213,0 | 1340,2 | 1313,7 | 1428,302 | 2099,025 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 64,1 | 56,8 | 72,4 | 65,2 | 59,216 | 70,729 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал * | 0 | 0 | 1,452 | 2,231 | 1,813 | 1,842 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | 0 | 1,452 | 2,231 | 1,813 | 1,842 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 215603 | 196171 | 261780 | 277924 |  | 235770,49 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 173954 | 193540 | 202795 | 189260 |  | 157615,4 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 687091 | 791701 | 921371 | 984463 |  | 1691626,95 |
| Прибыль, тыс. руб. | 5345 | 19313 | 19638 | 19389 |  | 18658 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка без НДС***, тыс. руб. | 1081993 | 1229422 | 1432999 | 1456142 |  | 2119128,58 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка с НДС, тыс. руб (справочно) | 1276752 | 1450718 | 1690939 | 1747370 |  | 2542954,3 |

где A - базовый год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения

<*> Базовый год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения.

<**>  Отпуск потребителям, подключенным через тепловые сети иных потребителей.

<***> Определяется согласно методике тарифного регулирования без НДС (нет населения) с учетом корректировок по методу долгосрочной индексации.

<****> Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.07.2013г. №570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования" факт за 2020 год раскрывается в течение 30 дней с момента сдачи отчетности в налоговую инспекцию  - до 1 мая 2021г.

В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" в Великом Новгороде один источник тепловой энергии - Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2". Покупная тепловая энергия и теплоноситель у ПАО "ТГК-2" отсутствуют, тепловые сети отсутствуют. В связи с вышеуказанным приложения 19.2 - 19.4 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 N 212, для ПАО "ТГК-2" не заполняются.

2.19. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» за A-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал.

Для ПАО «ТГК-2» на территории Великого Новгорода органом тарифного регулирования установлены следующие тарифы с календарной разбивкой по полугодиям:

- двухставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с дифференциацией по параметрам тепловой энергии;

- одноставочный тариф на теплоноситель (пар).

Иные виды тарифов в сфере теплоснабжения и средние тарифы для ПАО «ТГК-2» органом тарифного регулирования не устанавливаются.

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2017 утверждено | 2018 утверждено | 2019 утверждено | 2020 утверждено | 2021 утверждено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТГК-2» Новгородская ТЭЦ: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ПАО «ТГК-2» Новгородская ТЭЦ: |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Одноставочный тариф,руб/Гкал | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Двухставочный тариф: |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал |  |  |  |  |  |
|  | Первое полугодие |  |  |  |  |  |
|  | Горячая вода | 689,15 | 697,87 | 676,29 | 706,41 | 778,75 |
|  | Отборный пар давлением от 7 до13 кг/см2 | 637,93 | 608,29 | 651,31 | 649,82 | 677,62 |
|  | Острый и редуцированный пар | 714,71 | 714,70 | 768,08 | 742,11 | 794,36 |
|  | Второе полугодие |  |  |  |  |  |
|  | Горячая вода |  |  |  |  |  |
|  | Отборный пар давлением от 7 до13 кг/см2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Острый и редуцированный пар |  |  |  |  |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/час в месяц |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 83,2591 | 92,65970 | 75,11342 | 75,41829 | 79,43635 |
| 1.3. | второе полугодие | 92,6597 | 78,30675 | 75,41829 | 79,43635 | 94,77471 |
|  | Тариф на теплоноситель(пар), руб/м3 |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 45,78 | 49,08 | 53,39 | 49,54 | 46,96 |
| 1 | второе полугодие | 49,08 | 53,39 | 54,29 | 49,54 | 46,96 |

где A - базовый год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения

2.20.  Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал (факт)

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТГК-2» по гор. В. Новгород | 1045,5 | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | 1489,331 |

2.21. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" (без НДС), руб./Гкал  (факт)

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «ТГК-2» по гор. В. Новгород | 951,99 | 1014,42 | 961,58 | 976,61 | 976,99 |

где A - базовый год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения

2.22. Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности ЕТО ООО «Тепловая Компания Новгородская» за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 |
| Отопительный период, 1/км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 |
| В период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год. | 0,29 | 0,20 | 0,29 | 0,20 |
| Повреждения в распределительных сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 |
| Отопительный период, 1/км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 |
| В период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), 1/км/год. | 1,53 | 0,78 | 1,53 | 1,27 |
| Всего повреждений в тепловых сетях, 1/км/год | 2,76 | 3,09 | 2,75 | 2,38 |

2.23. Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности ЕТО ООО "Тепловая Компания  Новгородская" за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,5 | 6,33 | 6,25 | 6,2 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях отопления, час | 5,25 | 5,5 | 5,33 | 5,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), час | 4 | 3,95 | 3,8 | 3,78 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,875 | 5,915 | 5,79 | 5,75 |

2.24. Средний недоотпуск  тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ЕТО ООО «Тепловая Компания Новгородская» за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 117,26 | 118,53 | 110,73 | 106,07 |

2. В разделе 2:

таблицу 2.4.1. изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.4.1. Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2022 год

| № п/п | Потребитель | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | 2 171 716 | 2 100 987 | 728 987 | 1 372 000 | 70 729 | 2 860 839 |
| 1.1. | ПАО «Акрон» | 2 162 000 | 2 092 000 | 720 000 | 1 372 000 | 70 000 | 2 848 000 |
| 1.2. | ООО «Росконсервпродукт» | 7 025 | 7 025 | 7 025 | - | - | 10 036 |
| 1.3. | ООО «Трест-2» | 729 | - | - | - | 729 | - |
| 1.4. | ООО «ПГТ-СТРОЙ» | 1 962 | 1 962 | 1 962 | - | - | 2 803» |

2.2. В пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ , Гкал

| Параметр | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 |

3. В разделе 4:

3.1.  В подпункте 4.3.7 таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2020  год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/ч | 361 488 |
| --- | --- |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | 291 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтч в том числе по теплофикационному циклу | 1814,0 375,3 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтч | 1714,0 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 1491,8 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 744,3 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ уголь, тыс. т н.т. | 639,5 0 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 286,4 169,8.» |

4. В разделе 6 в пункте 6.1:

4.1. Таблицу 6.1.1. изложить в следующей редакции:

«Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская"

| Номер котель-ной | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | КПД расчетный среднегодовой, % | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6705304 | 6993363 | 7133180 | 6370639 | 6114542 | 81,7 | 0,175 |
| 2 |  |  |  | 66015 | 14284 |  |  |
| 3а | 679275 | 706025 | 806793 | 767447 | 546620 | 77,1 | 0,185 |
| 4 | 1393503 | 1368454 | 1401783 | 1257489 | 1218382 | 94,4 | 0,151 |
| 5 | 1909448 | 1916768 | 1901066 | 1583446 | 1568048 | 91,5 | 0,156 |
| 6 | 1846494 | 1888032 | 1862735 | 1618420 | 1579683 | 94,1 | 0,152 |
| 7 | 1970563 | 2759777 |  |  |  | 88,9 | 0,161 |
| 7a | 2479095 | 1566217 | 3958068 | 3534432 | 3295699 | 95,4 | 0,150 |
| 8 | 1440347 | 1426131 | 1409361 | 1173026 | 1048030 | 80,5 | 0,178 |
| 9 | 1988578 | 2005742 | 1939557 | 1761734 | 1719318 | 98,2 | 0,146 |
| 10 | 3274923 | 3318824 | 3240223 | 2796971 | 2594209 | 94,9 | 0,151 |
| 11М | 382682 | 376671 | 327080 | 317104 | 291435 | 91,6 | 0,156 |
| 12 | 2778248 | 2707755 | 2516881 | 2230199 | 2255271 | 90,5 | 0,158 |
| 13 | 886658 | 884105 | 789286 | 728322 | 674619 | 91,4 | 0,156 |
| 14 | 1523177 | 1650707 | 1683516 | 1369922 | 1283068 | 94,0 | 0,152 |
| 15 | 2577868 | 2641705 | 2740072 | 2437672 | 2333710 | 86,7 | 0,165 |
| 16 | 5725942 | 5588570 | 5784823 | 5223797 | 4963105 | 81,7 | 0,175 |
| 17 | 1151376 | 1102062 | 1202077 | 1039117 | 1026088 | 89,8 | 0,159 |
| 18 | 198415 | 200718 | 208527 | 181958 | 173599 |  | *0,162 |
| 19 | 481212 | 475340 | 512919 | 455809 | 441420 | 88,5 | 0,161 |
| 20 | 1456901 | 1364874 | 1485926 | 1332231 | 1220380 | 83,6 | 0,171 |
| 21 | 824044 | 1112280 | 994180 | 1035005 | 972413 | 79,9 | 0,179 |
| 22М | 148933 | 139091 | 140094 | 140140 | 193049 | 86,6 | 0,165 |
| 23 | 1742545 | 1700902 | 1779888 | 1598523 | 1452321 | 80,5 | 0,177 |
| 24 | 2531651 | 2525290 | 2708226 | 2361503 | 2253922 | 87,0 | 0,164 |
| 25М | 85590 | 75606 | 77492 | 66957 | 64363 | 97,7 | 0,146 |
| 26 | 853247 | 778587 | 816633 | 668894 | 647219 | 91,5 | 0,156 |
| 27 | 1163648 | 1095244 | 1179298 | 1022729 | 991416 | 74,5 | 0,192 |
| 28М | 1274525 | 1263418 | 1282657 | 1194975 | 1193382 | 95,0 | 0,150 |
| 29 | 2332031 | 2281283 | 2350252 | 2060703 | 1897562 | 90,8 | 0,157 |
| 30 | 2182329 | 2279144 | 2484243 | 2063866 | 1831114 | 83,8 | 0,171 |
| 31 | 1573505 | 1500385 | 1543151 | 1386847 | 1271668 | 85,4 | 0,167 |
| 32М | 721567 | 653080 | 636557 | 560596 | 548921 | 91,1 | 0,157 |
| 33 | 2471058 | 2606000 | 2554000 | 2166000 | 1852335 | 86,0 | 0,166 |
| 34 | 9471353 | 9246295 | 8865774 | 8792469 | 8150588 | 79,5 | 0,180 |
| 35 | 236841 | 209415 | 222659 | 163601 | 101751 | 61,9 | 0,231 |
| 36 | 6755673 | 6974515 | 6693336 | 5896901 | 5851705 | 84,7 | 0,169 |
| 37 | 1408136 | 1343890 | 1395846 | 1059254 | 1057199 | 81,1 | 0,176 |
| 38 | 5601162 | 5528082 | 4918147 | 4942131 | 5044611 | 83,7 | 0,171 |
| 39 | 2721812 | 2264491 | 2587488 | 1934365 | 2139963 | 84,2 | 0,170 |
| 40 | 833971 | 745438 | 830479 | 716909 | 800614 | 99,9 | 0,143 |
| 41 | 6865075 | 7119454 | 7347252 | 6578711 | 6482805 | 85,5 | 0,167 |
| 42 | 1106767 | 1069938 | 1130711 | 1070460 | 918267 | 85,3 | 0,167 |
| 43a | 4372964 | 4230765 | 4073725 | 3775415 | 3746373 | 84,3 | 0,170 |
| 44 | 5140608 | 4843739 | 5134552 | 4326734 | 4164946 | 86,0 | 0,166 |
| 45 | 608251 | 592018 | 642980 | 560762 | 558827 | 91,6 | 0,156 |
| 46 | 1732089 | 1662839 | 1828274 | 1029876 |  |  |  |
| 46a | 2466931 | 2519235 | 2507926 | 2562621 | 3741616 | 89,0 | 0,160 |
| 47М | 626989 | 633762 | 602234 | 553705 | 538302 |  | *0,162 |
| 48 | 41633 | 29035 | 38188 | 40368 | 33691 | 99,3 | 0,144 |
| 49 | 4750603 | 5312124 | 5337890 | 5052716 | 4268951 | 83,4 | 0,171 |
| 50а | 3606119 | 3563715 | 3835555 | 3096816 | 3142557 | 90,5 | 0,158 |
| 51 | 911725 | 864826 | 812724 | 678234 | 644545 | 94,5 | 0,151 |
| 52М | 134399 | 124149 | 127907 | 101739 | 88336 |  | *0,162 |
| 53М | 191039 | 180941 | 193233 | 171546 | 156625 | 77,2 | 0,185 |
| 54 | 1864438 | 1766554 | 1799508 | 1603159 | 1440254 | 88,9 | 0,161 |
| 55М | 219945 | 208691 | 212975 | 197472 | 180154 | 86,9 | 0,164 |
| 57 | 2984152 | 3165237 | 3359773 | 2712256 | 2839503 | 85,2 | 0,168 |
| 58М |  |  |  |  |  |  |  |
| 59М | 203834 | 196788 | 207866 | 192077 | 174113 | 82,8 | 0,173 |
| 60 | 3411337 | 3251592 | 3673883 | 3184649 | 2965884 | 85,9 | 0,166 |
| 61 | 2213651 | 2134136 | 2322978 | 1969770 | 2046497 | 89,0 | 0,160 |
| 62 | 3923566 | 3907047 | 4001822 | 3647247 | 3518759 | 87,0 | 0,164 |
| 63 | 10804257 | 10833682 | 11028581 | 9968338 | 10097412 | 86,8 | 0,165 |
| 64 | 5693061 | 5829401 | 5745222 | 5442491 | 5271687 | 73,4 | 0,195 |
| 65 | 2230775 | 2193571 | 2457147 | 2083246 | 1964990 | 82,3 | 0,174 |
| 66 | 1929400 | 1840176 | 1838582 | 1600150 | 1448546 | 88,6 | 0,161 |
| 67М | 397401 | 392731 | 403039 | 360311 | 334172 |  | *0,162 |
| 68 | 2469943 | 2453213 | 2567730 | 2227073 | 2224758 | 94,8 | 0,151 |
| 69 | 148037 | 143527 | 158627 | 137030 | 149181 |  |  |
| 70 | 734859 | 669073 | 582301 | 510631 | 477849 | 90,5 | 0,158 |
| 71 ЛБК | 50482955 | 50841829 | 51929503 | 47232673 | 44686912 | 93,3 | 0,153 |
| 72М | 365156 | 352978 | 367807 | 335157 | 309789 |  | *0,162 |
| 73К | 224731 | 218775 | 225210 | 204286 | 202902 | 90,6 | 0,158 |
| 74К | 189444 | 199336 | 198818 | 185209 | 186648 | 89,6 | 0,159 |
| 75К | 159473 | 153581 | 157838 | 147344 | 150747 | 94,4 | 0,151 |
| 76К | 60072 | 62631 | 67711 | 52318,001 | 48990 |  | *0,162 |
| 77К | 287014 | 280047 | 293663 | 257387 | 246173 | 95,3 | 0,150 |
| 78 | 2809364 | 2887811 | 2766017 | 2598184 | 2798759 | 92,5 | 0,154 |
| 79М(А) |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 233360 | 407982 | 418975 | 428721 | 415985 | 88,6 | 0,161.». |

В таблице помимо потребления топлива представлены показатели среднегодового КПД котельных, рассчитанного по отчетным данным ООО "ТК Новгородская", а также показатели удельного расхода условного топлива.

У ряда котельных значение КПД, определенное по представленным данным, выходит за пределы реальных значений (более 100 %). Причина в том, что в таблице ТЭР по всем котельным выработка расчетная, которая состоит из объемов реализации, нормативных потерь и расчетных собственных нужд. Реализация складывается из объемов потребления тепловой энергии, определенных расчетным способом на основании договорных нагрузок, и из фактических значений, определенных по показаниям узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Таким образом, показатели работы котельных зависят от степени оснащенности потребителей узлами учета тепловой энергии и от их надлежащей эксплуатации. Удельный расход топлива этих котельных принят 0,162 т.у.т./Гкал, как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".";

4.2. В позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" " таблицы 6.1.3 и 6.1.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2017 - 2020 годы

| Период | Расход газа |  |  | Расход угля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Млн.н.м³ | Тыс.тут | % | Тыс.тн | Тыс.тут | % |
| 2017 год | 565,218 | 656,613 | 96,1 | 34,538 | 26,535 | 3,9 |
| 2018 год | 557,066 | 645,582 | 99,8 | 1,713 | 1,301 | 0,2 |
| 2019 год | 516,9 | 598,7 | 100,0 | 0,020 | 0,015 | 0,0 |
| 2020 год | 639,5 | 744,3 | 100,0 | 0 | 0 | 0.» |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2015 - 2019 годы

| Наименование показателя | Ед.изм | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВт*ч | 268,4 | 259,4 | 268,5 | 286,4 |
| Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию | г.у.т./Гкал | 156,3 | 156,1 | 165,3 | 169,8.» |

5. В разделе 8 таблицу 8.2, абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2017 - 2020 годы

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 |

6. Раздел 12. Сводные изменения, выполненные в доработанной и (или) актуализированной 
схеме теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года дополнить абзацами следующего содержания:

« от 14.07.2020 № 2467 "Об утверждении изменений, которые  вносятся  в схему  теплоснабжения Великого Новгорода на 
период до 2030 года

от 03.12.2020 № 4641 "Об утверждении изменений, которые  вносятся  в схему  теплоснабжения Великого Новгорода на 
период до 2030 года.".»

_______________________________________________