УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода
от           №

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода

на период до 2030 года

1. В разделе 1:

В таблице 1.1.2. строку 33 изложить в следующей редакции:

| «33 | Открытое акционерное общество «Спектр» | Промплощадка, ГОАУ «СШОР «Манеж» | Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород , ул. Чудовская , д. 4Стр. 1». |
| --- | --- | --- | --- |

1.1. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2020 количество муниципальных котельных - 77, суммарная установленная мощность - 
894,949 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № котель-ной | Котел |  | Год установки | Нормативный срок службы, лет | Фактический срок служ-бы, лет | Установленная мощность, всего, Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 46 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 17 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 21 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 11 | 3,98 | 3,9797 | 100 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 38 | 2,6 | 2,595 | 100,0 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2015 | 16 | 4 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 2 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 2 | 8,58 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 2 | 14,62 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 2 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ 1,86 | 2002 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 25 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 30 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 15 | 3,405 | 1,543 | 45,3 |
| 12 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 7 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 1 | Минск-1 | 2001 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2004 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1995 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 7 | Минск-1 | 1976 | 16 | 43 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2003 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 9 | Минск-1 | 1985 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 10 | Минск-1 | 2005 | 10 | 14 | 8,4 | 5,734 | 68,3 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 16 | 12 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 27 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 14 | 0,62 | 0,62 | 100 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 16 | 8 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | Минск-1 | 2002 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 8 | RS-A400 | 2017 | 16 | 2 | 8,922 | 5,003 | 56,1 |
| 21 | 1 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32 | 2014 | 16 | 5 | 3,4 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | Vitoplex-100 | 2005 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2005 | 16 | 9 | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 43 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-1,5 | 1990 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1993 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 21 | 9,35 | 5,343 | 57,1 |
| 24 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 1 | 11,352 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 13 | 0,912 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 1 | 4,3 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 27 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 35 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1.86 | 2004 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 16 | 35 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 1 | ТТ-100 | 2011 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 16 | 14 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2007 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 22 | 11,8 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 14 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 31 | 1 | КСВ-1,.86 | 1994 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 19 | 6,4 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 16 | 10 | 2,752 | 2,752 | 100 |
| 33 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 1 | 9,46 | 7,452 | 78,8 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 39 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 32 | 51,848 | 25,808 | 49,6 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 16 | 11 | 1,186 | 0,299 | 25,21 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1994 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 2001 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 2007 | 16 | 25 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 1 | 6,018 | 4,278 | 71,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 27 | 19,5 | 15,992 | 82,0 |
| 39 | 1 | КВГМ-2.5 | 2005 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 3 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 14 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 18 | 10,68 | 6,287 | 58,9 |
| 40 | 3 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1996 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1980 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1992 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 25 | 7,45 | 3,206 | 43,0 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 2011 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 38 | 24,9 | 18,753 | 75,3 |
| 42 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2019 | 16 | 1 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 35 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 35 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 20 | 19,77 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 15 | 19,5 | 16,064 | 82,4 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 16 | 6 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 | 15,48 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 16 | 14 | 3,27 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 0 | 0,32 | 0,128 | 40,0 |
| 49 | 1 | КСВ-1.86 | 2003 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1.86 | 2003 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-1,5Р | 1981 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1.86 | 2002 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5Р | 1993 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 8 | ТВГ-1,5Р | 1996 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 10 | Луга-Лотос | 1996 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 11 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 0 | 17,5 | 15,012 | 85,8 |
| 50а | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 | 12,554 | 11,222 | 89,4 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 11 | 4,3 | 3,055 | 71,0 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 13 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 10 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 10 | 11 | 0,912 | 0,68 | 74,6 |
| 54 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 | 6,79 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 16 | 13 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 57 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 | 14,62 | 11,855 | 81,1 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 14 | 0,809 | 0,809 | 100 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 24 | 12,1 | 10,819 | 89,1 |
| 61 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 0 | 10,83 | 8,006 | 73,9 |
| 62 | 2 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-3.48-95Н | 2008 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 13 |  |  |  |
|  | 6 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 13 |  |  |  |
|  | 7 | КВС-4,0 | 2005 | 18 | 14 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 1994 | 24 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 1996 | 24 | 23 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 2007 | 24 | 12 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 2000 | 24 | 21 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 26 | 56,265 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 2008 | 24 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 2010 | 24 | 9 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 2012 | 24 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 2009 | 24 | 10 | 25,227 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 1 | ТВГ-1,5 | 1986 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1986 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 6 | КВа-1,6 | 2006 | 18 | 13 |  |  |  |
|  | 7 | Минск-1 | 2004 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2004 | 16 | 15 | 10,68 | 7,738 | 72,4 |
| 66 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 1 | 10,316 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 16 | 9 | 2,494 | 2,233 | 98,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 11 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 1 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2 | 16 | 12 | 0,912 | 0,764 | 83,7 |
| 70 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 2 | 1,686 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 4 | ПТВМ-30М | 1981 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-58,2-150 | 2008 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 11 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 38 |  |  |  |
|  | 4 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 38 | 186,67 | 161,519 | 86,5 |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 16 | 8 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 14 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 14 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 16 | 13 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 16 | 12 | 0,578 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 16 | 12 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 2014 | 24 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2014 | 24 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 2014 | 24 | 5 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 6 | 2,124 | 1,86 | 87,6 |
| Всего: | Всего котлов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 285 |  |  |  |  | 894,949 | 689,609 | 77,1 |

1.2. Подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:

"ООО «КОМПАНЬОН-Н" в Великом Новгороде эксплуатирует на правах собственности и аренды 3 отопительных котельных: котельная № 1 (Шелонская ул., д. 1, корп. 1),  котельная № 2 (Псковская ул., д. 58а), котельная № 3 (Маловишерская ул., д. 5а).

ООО «Новтепло» в Великом Новгороде эксплуатирует на правах собственности и аренды 6 отопительных котельных:

| № п/п № п/п | Наименование котельной | Плановый баланс тепловой энергии на 2020-2022 годы, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отпуск с коллекторов | Реализация | Потери |
| 1 1 | Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 38, корп. 2 | 9 229,47 | 8 855,92 | 373,548 |
| 2 | Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 106, корп. 7 | 11 988,32 | 11 505,28 | 483,036 |
| 3 | Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 128 а | 24 085,75 | 23 610,90 | 447,850 |
| 4 | Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 122 б | 17 321,15 | 16 621,25 | 699,898 |
| 5 | Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 37а | 2 246,11 | 2 246,11 | 0,000 |
| 555 6 | Великий Новгород, ул. Ворошилова, д. 23 б | 12 534,53 | 12 534,53 | 0,000.» |

1.3. В подпункте 1.2.5 "Сводные данные":

в таблице 1.2.3  подраздел «ООО «КОМПАНЬОН-Н» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "КОМПАНЬОН-Н" |  |  |
| 1 | 18,06 | 15,59, в том числе на отопление – 6,55, на горячую воду – 9,04 |
| 2 | 10,66 | 6,09, в том числе на отопление – 3,37, на горячую воду – 2,7 |
| 3 | 1,55 | 1,28, в том числе на отопление – 0,64, на горячую воду – 0,64 |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 30,27 | 22,96, в том числе на отопление – 10,56 на горячую воду – 12,38"; |

Таблицу «Характеристика источников тепловой энергии ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| «№ котельной | Режим работы | Вид поставляе-мого ресурса | Используемое топливо основное/аварийное | Марка котлов | Мощность, МВт | Ввод в эксплуата-цию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автоматический | отопление, ГВС | газ/отсутствует | КСВ-5,0 | 5 | 2006 |
|  |  |  |  | КСВ-8,0 | 8 |  |
|  |  |  |  | КСВ-8,0 | 8 |  |
| 2 | автоматический | теплоноситель на нужды отопления и ГВС | газ/дизельное топливо | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 2,0 | 2013 |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 4,2 |  |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 4,2 |  |
| 3 | автоматический | отопление, ГВС | газ/дизельное топливо | Vitoplex 200 | 0,9 | 2013.» |
|  |  |  |  | Vitoplex 200 | 0,9 |  |

Таблицу «Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| «№ п/п | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подземная, канальная | отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77.» |

Таблицу  «Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| «Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | 194 516 | 133 431 | 119 735 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 59 536 | 43 946 | 25 384 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 15 250 | 4 859 | 1 015 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 381 | 287 | 168 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3 294 | 2 071 | 1 442 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 91 754 | 60 543 | 36 426 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 12 339 | 8 111 | 4 887 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,156 | 0,156 | 0,156» |

1.4. В пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2019 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 894,949 |
| --- | --- |
| Договорная подключенная нагрузка, всего | 633,178 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2019 год | 689,609 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2015 - 2019 годы

| Параметр | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1461342 | 1475910 | 1490253 | 1537138 | 1398392 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 19543 | 20119 | 18811 | 18893 | 18604 |
| Отпуск тепла потребителям |  | 1441799 | 1455791 | 1471442 | 1518245 | 1379788 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120259 | 120749 | 120524 | 120706 | 119691 |
| Потреблено тепловой энергии, всего |  | 1321540 | 1335042 | 1350918 | 1397539 | 1260097 |
| в том числе отопление и вентиляция |  | 1076420 | 1102583 | 1090237 | 1103533 | 1026566 |
| ГВС |  | 245120 | 232459 | 260681 | 294006 | 233531 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 205,436 | 213,294 | 212,145 | 215,363 | 192,955 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 164,96 | 171,50 | 167,59 | 164,41 | 162,12.» |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2016- 2019годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | -"- | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2019 году | -"- | 260 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 228 |
| горячая вода |  | 32 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2019 году | % | 32,66 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2015 - 2019 годы

| Параметр | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1112535 1064558 47977 | 1050946 981428 69518 | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3611 0 3611 | 5459 0 5459 | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1108924 1064558 44366 | 1045487 981428 64059 | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВт*ч | 263,1 | 275,2 | 268,4 | 259,4 | 268,5 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 156,4 | 162,4 | 156,3 | 156,1 | 165,3.» |

1.5. В подпункте 1.6.1:

таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода фактически за 2019 год и плановый 2020-2021 годы

| Потребители | Потребление тепловой энергии за 2019 год, Гкал/год |
| --- | --- |

| Жилой фонд (население) | 724214,55 |
| --- | --- |
| Бюджетные организации и учреждения | 172230,65 |
| Прочие потребители | 128953,50 |
| Итого | 1025398,69 |

Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода в 2019 году (по месяцам)

| Месяц | Вид потребителя | Факт на 2019 год |  | План на 2020 год |  | План на 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | население | 136 962,53 | 219 403,00 | 115 266,923 | 215 571,140 | 124 966,80 | 216 473,25 |
|  | бюджетные организации | 32 675,11 | 19 681,42 | 33 597,627 | 20 323,740 | 31 804,13 | 25 668,93 |
|  | прочие | 25 564,71 | 6 324,62 | 25 717,765 | 6 446,801 | 23 625,58 | 6 299,63 |
| Февраль | население | 114 380,33 | 204 878,48 | 93 757,396 | 203 592,688 | 111 338,04 | 198 702,68 |
|  | бюджетные организации | 28 842,67 | 23 336,21 | 26 317,929 | 24 443,243 | 28 436,49 | 29 522,88 |
|  | прочие | 20 690,15 | 5 972,59 | 20 012,787 | 6 542,632 | 20 388,79 | 5 948,01 |
| Март | население | 99 678,93 | 194 119,95 | 91 295,367 | 194 993,567 | 100 445,94 | 187 646,63 |
|  | бюджетные организации | 24 385,03 | 23 041,82 | 25 639,964 | 22 274,513 | 25 106,45 | 29 080,32 |
|  | прочие | 18 821,45 | 5 820,54 | 18 213,863 | 6 037,542 | 18 369,71 | 5 788,55 |
| Апрель | население | 91 050,22 | 199 532,66 | 83 964,207 | 211 777,123 | 84 705,61 | 193 368,47 |
|  | бюджетные организации | 17 856,55 | 23 800,27 | 20 967,328 | 24 540,011 | 20 669,80 | 29 914,05 |
|  | прочие | 12 999,42 | 5 963,03 | 14 919,440 | 6 157,307 | 14 651,23 | 5 936,84 |
| Май | население | 1 129,33 | 194 778,90 | 37 745,794 | 181 351,163 | 25 062,18 | 180 726,43 |
|  | бюджетные организации | 725,15 | 20 144,87 | 6 973,087 | 20 638,064 | 5 240,58 | 25 657,06 |
|  | прочие | 496,04 | 5 375,81 | 4 576,237 | 5 636,597 | 3 836,26 | 5 349,81 |
| Июнь | население | 1 142,08 | 159 547,71 | 13 378,032 | 175 586,613 | 1 068,94 | 147 763,73 |
|  | бюджетные организации | 658,51 | 1 7124,47 | 719,431 | 20 594,206 | 600,52 | 21 717,30 |
|  | прочие | 646,05 | 5 282,32 | 626,575 | 6 035,783 | 633,50 | 5 264,13 |
| Июль | население | 1 089,3 | 133 673,67 | 13 204,878 | 134 425,689 | 972,31 | 131 392,92 |
|  | бюджетные организации | 559,09 | 13 028,16 | 619,430 | 15 643,558 | 483,86 | 15 561,12 |
|  | прочие | 559,55 | 4 746,19 | 519,548 | 4 829,239 | 563,45 | 4 688,23 |
| Август | население | 1 120,36 | 157 361,81 | 13 190,744 | 144 762,205 | 1 113,31 | 154 833,35 |
|  | бюджетные организации | 615,09 | 14 048,57 | 643,469 | 16 680,549 | 511,92 | 16 729,36 |
|  | прочие | 625,05 | 5581,13 | 1 038,137 | 5 597,845 | 620,93 | 5 554,97 |
| Сентябрь | население | 1 114,91 | 17 1243,17 | 13 282,390 | 171 423,747 | 1 133,13 | 167 865,65 |
|  | бюджетные организации | 707,01 | 16934,16 | 615,121 | 19 879,210 | 596,15 | 21 276,96 |
|  | прочие | 710,07 | 5 609,23 | 563,291 | 5 424,599 | 706,37 | 5 584,04 |
| Октябрь | население | 77 664,97 | 181 442,11 | 59 165,886 | 185 617,796 | 67 431,30 | 175 622,77 |
|  | бюджетные организации | 16 707,42 | 20 355,73 | 15 445,232 | 22 839,048 | 16 630,67 | 25 809,73 |
|  | прочие | 11 405,09 | 6 044,98 | 11 327,576 | 5 567,212 | 11 952,12 | 6 039,65 |
| Ноябрь | население | 88 077,96 | 195 453,92 | 87 353,156 | 201 851,814 | 91 709,01 | 188 981,69 |
|  | бюджетные организации | 20 759,85 | 21 218,60 | 23 590,770 | 23 672,293 | 22 631,62 | 27 114,66 |
|  | прочие | 15 293,81 | 5 498,25 | 17 875,299 | 6 559,779 | 16 948,53 | 5 469,06 |
| Декабрь | население | 115 803,64 | 191 376,50 | 96 306,709 | 192 667,618 | 108 027,27 | 183 082,06 |
|  | бюджетные организации | 27 739,17 | 22 512,43 | 26 020,126 | 24 042,352 | 27 187,52 | 28 286,03 |
|  | прочие | 21142,11 | 5768,87 | 20 155,836 | 5 724,898 | 19 563,25 | 5 740,87 |
| Итого за год | население | 724214,55 | 2 202 811,85 | 717 911,482 | 2 213 621,163 | 717 973,84 | 2 126 459,63 |
|  | бюджетные организации | 172 230,65 | 235 226,71 | 181 149,514 | 255 570,787 | 179 899,72 | 296 338,38 |
|  | прочие | 128 953,5 | 67 987,55 | 135 546,354 | 70 560,234 | 131 859,71 | 67 663,76». |

позицию "ТЭЦ ГУ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" осуществляет теплоснабжение только промышленных предприятий, расположенных в Северном промышленном районе города. Доля ТЭЦ в теплоснабжении Северного промышленного района города по разным оценкам составляет от 40 до 60 %. Остальная часть потребности в тепле восполняется вторичными ресурсами и собственными источниками промышленных предприятий, в частности котельными ПАО "Акрон".

Всего у Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" четыре потребителя тепловой энергии – ПАО "Акрон", ООО "Трест-2", 
ООО "Росконсервпродукт", ООО "ПГТ-СТРОЙ". В настоящее время единственным крупным потребителем тепловой энергии является ПАО "Акрон", доля отпуска тепла для нужд которого от общего отпуска составляет 99,5 %.

Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Параметр | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1108924 1064558 44366 | 1045487 981428 64059 | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 |

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" подключены непосредственно к коллекторам статью сетевых потерь выделять нецелесообразно по причине отсутствия на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" тепловых сетей. Весь отпуск потребляется потребителями в полном объеме.

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2018 - 2019 годы.

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде в период 2016 — 2019 годов составил 41,5 Гкал/час при температуре наружного воздуха -17,1 °С.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2018 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 94,1 | 90,9 | 95,5 | 106,3 | 43,4 | 40,7 | 41,7 | 46,1 | 35,8 | 74,9 | 74,4 | 73,8 | 64,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 80,6 | 72,0 | 73,6 | 67,1 | 71,6 | 54,2 | 76,8 | 80,0 | 112,5 | 106,5 | 124,1 | 113,9 | 88,5 |
| Горячая вода | 18,5 | 31,6 | 26,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 30,8 | 16,7 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2019 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 12 ата | 84,9 | 83,4 | 72,8 | 38,0 | 39,4 | 23,7 | 21,2 | 30,5 | 27,0 | 54,0 | 84,9 | 77,1 | 53,1 |
| Пар 27-40 ата | 105,3 | 116,6 | 114,1 | 97,4 | 88,0 | 85,1 | 90,8 | 90,2 | 80,3 | 85,7 | 105,3 | 96,4 | 97,2 |
| Горячая вода | 16,4 | 19,0 | 17,2 | 24,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 15,8 | 17,1 | 16,8 |

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузка | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут | 5271 | 7102 | 6418 | 5870 | 6249 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 220 | 295 | 267 | 245 | 260 |

Пункт «Прочие районы новой застройки» дополнить абзацем следующего содержания:

"Теплоснабжение зданий бывшего медо-пивоваренного завода и в квартале 80 предполагается осуществить от существующей котельной № 13 тепловой мощностью 7,72 Гкал/час, расположенной на застраиваемой территории квартала.

Таблица 1.6.17 Тепловые нагрузки квартала 80 города

| Вид потребителя | Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | Всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 2,18 |
| Потери 5% |  |  |  | 0,109 |
| Итого: |  |  |  | 2,289 |

Таблица 1.6.18 Тепловые нагрузки квартала 10 города

| Вид потребителя | Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | Всего |
| Общественные и административные здания | 0,1277 | 0,1467 |  | 0,2744 |
| Потери 5% |  |  |  | 0,0137 |
| Итого: |  |  |  | 0,2881». |

1.6. В пункте 1.7:

Таблицу 1.7.1. изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.7.1 Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2019 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 894,949 |
| --- | --- |
| Договорная подключенная нагрузка, всего | 633,178 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2018 год | 689,609». |

Таблицу 1.7.2. изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.7.2 Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2015 - 2019 годы

| Параметр | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1461342 | 1475910 | 1490253 | 1537138 | 1398392 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 19543 | 20119 | 18811 | 18893 | 18604 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1441799 | 1455791 | 1471442 | 1518245 | 1379788 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120259 | 120749 | 120524 | 120706 | 119691 |
| Потреблено тепловой энергии, всего | Гкал | 1321540 | 1335042 | 1350918 | 1397539 | 1260097 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  | 1076420 | 1102583 | 1090237 | 1103533 | 1026566 |
| ГВС |  | 245120 | 232459 | 260681 | 294006 | 233531 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 205,436 | 213,294 | 212,145 | 215,363 | 192,955 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 164,96 | 171,50 | 167,59 | 164,41 | 162,12». |

Таблицу 1.7.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.7.3. Характеристики котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", по состоянию на 1 января 2020 года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Подключенная мощность по договорам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,2257 | 0,754 | 0 | 3,9797 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,268 | 0,327 | 0 | 2,595 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,34 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,311 | 0,502 | 0,225 | 8,038 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,041 | 0,738 | 13,11 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,198 | 0,082 | 0,263 | 1,543 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,371 | 4,111 |
| 14 | 7,1 | 1,3 | 8,4 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,93 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 |  | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,545 | 0,075 | 0 | 0,62 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 8,0 | 0,922 | 8,922 | 4,692 | 0 | 0,311 | 5,003 |
| 21 | 3,4 | 0 | 3,4 | 1,701 | 0 | 0 | 1,701 |
| 22М | 1 | 0 | 1 | 0,427 | 0 | 0,450 | 0,877 |
| 23 | 7,2 | 2,15 | 9,35 | 5,226 | 0 | 0,117 | 5,343 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 8,642 | 0,834 | 0,753 | 10,229 |
| 25М | 0,912 |  | 0,912 | 0,275 | 0 | 0 | 0,275 |
| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,94 | 0 | 0,341 | 3,281 |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,32 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,19 | 4,084 |
| 29 | 10,5 | 1,3 | 11,8 | 7,232 | 0,214 | 0,187 | 7,633 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,264 | 0 | 0 | 6,264 |
| 31 | 6,4 | 0 | 6,4 | 5,7 | 0,206 | 0 | 5,906 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,181 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 6,951 | 0,088 | 0,413 | 7,452 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 21,896 | 1,678 | 2,156 | 25,730 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,155 | 0 | 0,144 | 0,299 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,178 | 0,142 | 0,958 | 4,278 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 12,542 | 0,331 | 3,119 | 15,992 |
| 39 | 7,48 | 3,2 | 10,68 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 4,8 | 2,65 | 7,45 | 2,177 | 0,449 | 0,580 | 3,206 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 14,927 | 0,051 | 3,775 | 18,753 |
| 42 | 3,422 | 0 | 3,422 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,319 | 0,136 | 1,41 | 10,865 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,004 | 2,01 | 4,05 | 16,064 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46а | 15,48 | 0 | 15,48 | 12,783 | 0 | 1,030 | 13,813 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 2,934 | 0,16 | 0 | 3,094 |
| 48 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,128 | 0 | 0 | 0,128 |
| 49 | 11,2 | 6,3 | 17,5 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,554 | 0 | 12,554 | 10,351 | 0 | 0,871 | 11,222 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,976 | 0,01 | 0,069 | 3,055 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,404 | 0 | 0,276 | 0,68 |
| 54 | 6,79 | 0 | 6,79 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,593 | 0 | 0,584 | 1,177 |
| 57 | 14,62 | 0 | 14,62 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 10,5 | 1,6 | 12,1 | 9,669 | 0,163 | 0,987 | 10,819 |
| 61 | 10,83 | 0 | 10,83 | 5,885 | 0,141 | 1,980 | 8,006 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,113 | 13,563 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 30,803 | 0,518 | 3,585 | 34,906 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,05 |
| 65 | 9,38 | 1,3 | 10,68 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 4,434 | 0,332 | 1,354 | 6,12 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,68 | 0 | 0,084 | 0,764 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,054 | 0 | 0,218 | 1,272 |
| 71 ЛБК | 186,67 | 0 | 186,67 | 122,186 | 11,17 | 28,163 | 161,519 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 76 К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,189 | 0 | 0,11 | 0,299 |
| 77К | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 78М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081 |
| 80М | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,83 | 0 | 1,03 | 1,86». |

в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицы 1.7.7 и 1.7.8 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ  за 2015 - 2019 годы

| Параметр | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1112535 1064558 47977 | 1050946 981428 69518 | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3611 0 3611 | 5459 0 5459 | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 |
| Отпуск тепла потре-бителю пар горячая вода | Гкал | 1108924 1064558 44366 | 1045487 981428 64059 | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146.» |

Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2015 – 2019 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2019 году | Гкал/час | 260 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 228 |
| горячая вода |  | 32 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2019 году | % | 32,66"; |

1.7. В пункте 1.8:

таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Договорная подклю-ченная нагрузка, Гкал/ч | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 22,0 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 3,98 | 3,883 | 3,9797 | 100 |
| 3а | 2,6 | 2,868 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 8,1 | 4,690 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 8,065 | 6,557 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 8,58 | 7,307 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 14,62 | 11,918 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 5,639 | 4,818 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 9,5 | 5,796 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 13 | 9,306 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 3,405 | 1,388 | 1,543 | 45,9 |
| 12 | 10,316 | 10,10 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 7,72 | 4,203 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 8,4 | 5,668 | 5,734 | 68,3 |
| 15 | 11,18 | 8,304 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 21,28 | 15,775 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 6,02 | 3,450 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 0,62 | 0,777 | 0,62 | 100 |
| 19 | 2,15 | 1,654 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 8,922 | 4,555 | 5,003 | 52,7 |
| 21 | 3,4 | 1,781 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | 0,559 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 9,35 | 4,612 | 5,343 | 68,9 |
| 24 | 11,352 | 9,299 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 0,912 | 0,282 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 4,3 | 3,455 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 5,687 | 2,955 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 5,65 | 3,713 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 11,8 | 6,879 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 7,85 | 6,332 | 6,264 | 81,7 |
| 31 | 6,4 | 5,816 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 2,752 | 2,054 | 2,752 | 100 |
| 33 | 9,46 | 6,775 | 7,452 | 78,9 |
| 34 | 51,848 | 23,462 | 25,73 | 49,6 |
| 35 | 1,186 | 0,907 | 0,299 | 25,21 |
| 36 | 24,9 | 18,383 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 6,018 | 3,897 | 4,287 | 71,1 |
| 38 | 19,5 | 14,538 | 15,992 | 82 |
| 39 | 10,68 | 5,715 | 6,287 | 58,9 |
| 40 | 7,45 | 3,653 | 3,206 | 43,0 |
| 41 | 24,9 | 17,048 | 18,753 | 75,3 |
| 42 | 3,422 | 2,636 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 19,77 | 9,877 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 19,5 | 14,604 | 16,064 | 82,4 |
| 45 | 2,58 | 2,446 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 15,48 | 7,483 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 3,27 | 3,19 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 0,32 | 0,09 | 0,128 | 40,0 |
| 49 | 17,5 | 13,647 | 15,012 | 85,8 |
| 50а | 12,554 | 10,202 | 11,222 | 89,4 |
| 51 | 4,3 | 2,954 | 3,056 | 71,0 |
| 52М | 0,62 | 0,510 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 0,912 | 0,472 | 0,680 | 74,6 |
| 54 | 6,79 | 6,520 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1,238 | 0,760 | 1,177 | 95,1 |
| 57 | 14,62 | 10,777 | 11,855 | 81,1 |
| 59М | 0,809 | 0,735 | 0,809 | 100 |
| 60 | 12,1 | 9,835 | 10,819 | 84,9 |
| 61 | 10,83 | 7,278 | 8,006 | 73,9 |
| 62 | 17,5 | 12,073 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 56,265 | 31,616 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 25,227 | 17,049 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 10,68 | 7,035 | 7,738 | 72,4 |
| 66 | 10,316 | 5,692 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 2,494 | 2,13 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 10,83 | 8,164 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 0,912 | 0,0 | 0,764 | 83,8 |
| 70 | 1,686 | 1,317 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 186,67 | 150,822 | 161,519 | 86,5 |
| 72М | 2,236 | 1,991 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 0,988 | 0,822 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 0,988 | 0,782 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 0,756 | 0,715 | 0,718 | 95 |
| 76К | 0,578 | 0,382 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1,926 | 1,313 | 1,519 | 78,5 |
| 78 | 12,9 | 8,342 | 9,081 | 70,4 |
| 80М | 2,124 | 1,785 | 1,86 | 87,6;» |

1.8. Раздел 1 дополнить пунктом следующего содержания:

«Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов и газовых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, | Температура острого пара, град. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт | УТМ всего, | Отопительных отборов | Промышленных отборов | кгс/см2 | °C |  |
|  |  |  |  |  | Гкал/час |  |  |  |  |  |
| ПТ-50-9,0/1,28 | 1 | Ленинградский металлический завод, | 1968 | 53 | 85 | 55 | 30 | 90 | 510 |  |
| T-60-130 | 2 | Ленинградский металлический завод, Россия | 1969 | 60 | 100 | 100 | 0 | 130 | 540 |  |
| ПТ-80/100-130/13 | 3 | Ленинградский металлический завод, Россия | 1985 | 80 | 185 | 70 | 115 | 130 | 540 |  |
| ГТЭ-160 | 4 | Ленинградский металлический завод, Россия | 2012 | 168 | - | - | - | - | - |  |
| Итого: |  |  |  | 361 | 370 | 225 | 145 |  |  |  |

Технические характеристики энергетических котлоагрегатов и котлов-утилизаторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, | температура, | основное | резервное |  |  |
|  |  |  |  | кгс/см2 | °C |  |  |  |  |
| ТП-87 | 2 | 1969 | 420 | 135 | 545 | Уголь | Газ природный |  |  |
| ТП-87 | 3 | 1970 | 420 | 135 | 545 | Уголь | Газ природный |  |  |
| ТП-87 | 4 | 1984 | 420 | 135 | 545 | Уголь | Газ природный |  |  |
| П-137 | 5 | 2012 | 275 | 100 | 509 | Газ сжигается в газовой турбине ГТЭ-160, основным и резервным топливом для блока ПГУ является природный газ |  |  |  |
| ИТОГО | 4 шт. | - | 1 955 | - | - | - | - |  |  |

Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БРОУ 140/10-16 ата | 250 | 1968 |  |  |
| РОУ 140/27 ата | 65 | 2019 |  |  |
| РОУ 140/27 ата | 65 | 2018 |  |  |
| РОУ 140/40 ата | 60 | 2017 |  |  |
| РОУ 140/40 | 60 | 2019 |  |  |
| РРОУ 140/1,2 | 150 | 2019 |  |  |
| РОУ 90/40- | 40 | 1968 |  |  |
| РОУ 90/27- | 43 | 1968 |  |  |
| БРОУ 90/10-16 | 115 | 1968 |  |  |
| РУ 7,5/1,2 | 50 | 1968 |  |  |
| итого: | 898 |  |  |  |

В 4 квартале 2020 года планируется ввод в работу редукционной установки РОУ 140/40 производительность 120 тн/час.

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |  |  |
| 2016 | 361 | 361 | 488 | 370 |  |  |
| 2017 | 361 | 361 | 488 | 370 |  |  |
| 2018 | 361 | 361 | 488 | 370 |  |  |
| 2019 | 361 | 361 | 488 | 370 |  |  |
| 2020 | 361 | 361 | 504 | 370 |  |  |
| 2021 | 361 | 361 | 557 | 370 |  |  |

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |  |  |
| 2017 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |  |  |
| 2018 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |  |  |
| 2019 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |  |  |
| 2020 | 370 | 134 | 504 | - | 504 | 26 | 478 |  |  |
| 2021 | 370 | 187 | 557 |  | 557 | 26 | 531 |  |  |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, | Наработка На конец 2019 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | час. |  |  | час. |  |  |
| 2 | ТП-87 | 1969 | 225 000 | 223233 | 2020 | 235021 | 1 | 2022 |
| 3 | ТП-87 | 1970 | 300 000 | 192 843 | 2069 | - | - | - |
| 4 | ТП-87 | 1984 | 300 000 | 180 845 | 2062 | - | - | - |
| 5 | П-137 | 2012 | 200 000 | 54295 | 2038 | - | - | - |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.20, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-50-9,0/1,28 | 1968 | 220000 | 354119 | 2002 | 600 | 295 | 402210 | 4 | 2026 |  |  |
| 2 | T-60-130 | 1969 | 220000 | 137681 | 2097 | 600 | 250 | - | - | - |  |  |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 | 220000 | 213 243 | 2024 | 600 | 243 | 254898 | 1 | 2047 |  |  |
| 4 | ГТЭ-160 | 2012 | 100000 | 58065 | 2025 | 3000 | 95 | - | - | - |  |  |

Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСГ-1 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "Уралхиммаш" | 1985 |
| 2 | ПСГ-2 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "ЛМЗ" | 1985 |
| 3 | ОБ-1 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |
| 4 | ОБ-2 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |

Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |

Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, | Напор, | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | м в. ст. |  |  |  |  |
| СН-1, 2 | 12СД-10*2 | 790 | 90 | 320 | 2 |  |  |
| СН-3 | СЭ800-100 | 800 | 100 | 320 | 1 |  |  |
| СН-4 | ЦН400-105 | 450 | 105 | 160 | 1 |  |  |
| 3СН-1А, 1 Б | Д3200-55 | 2500 | 33 | 400 | 2 |  |  |
| 3СН-2А, 2Б, 2В | СЭ1250-70 | 1250 | 70 | 320 | 3 |  |  |

Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 25 | 39 |
| 2017 | 30 | 59 |
| 2018 | 33 | 53 |
| 2019 | 33 | 45 |
| 2020 | 34 | 51 |

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| № п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2019 году прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на Новгородской ТЭЦ не происходило.

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Qнр, ккал/кг | Зольность, Aр, % | Влажность, Wр, % | Приход, т | Расход (сожжено), т | Остаток, т |
| 2016 | Уголь кузнецкий марки Т | 6106 | 15,3 | 9 | - | 10 387(382) | 37 616 |
| 2017 | Уголь кузнецкий марки Т | 5 378 | 16,09 | 14,53 | 10 005 | 34 538 | 13 083 |
| 2018 | Уголь кузнецкий марки Т | 5 315 | 19,35 | 12 | 200 | 1 713 | 11 570 |
| 2019 | Уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | 220(20) | 11350 |
| 2020 | Уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | - | 11350 |

Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Год | Мазут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |  |  |
| 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2020 | - | - | - | - | - |  |  |

На Новгородской ТЭЦ жидкое топливо не используется.

Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 1247,582 | 1858,207 | 1673,446 | 1414,962 | 1604,52 |  |  |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 49,448 | 54,571 | 32,688 | 36,863 | 47,107 |  |  |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 1,526 | 1,626 | 2,036 | 1,305 | 1,305 |  |  |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 1198,134 | 1803,635 | 1640,757 | 1378,099 | 1557,413 |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1050,946 | 1273,879 | 1417,916 | 1383,963 | 1464,32 |  |  |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 269,524 | 316,243 | 209,703 | 144,773 | 305,016 |  |  |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 3,931 | 6,779 | 52,544 | 24,637 | 15,91 |  |  |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |  |  |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |  |  |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |  |  |
| из РОУ | тыс. Гкал | 777,491 | 950,857 | 1155,669 | 1214,553 | 1143,394 |  |  |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 2493 | 2651 | 2667 | 2681 | 2680 |  |  |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | 1,452 | - | - |  |  |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |  |  |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | 1,452 | - | - |  |  |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 3110 | 4927 | 4464 | 3793 | 4300 |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 12,709 | 14,769 | 13,951 | 12,259 | 12,259 |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 2527 | 2682 | 2694 | 2709 | 2705 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 275,185 | 268,401 | 259,373 | 268,467 | 259,94 |  |  |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 26 | 25 | 18 | 12 | 22 |  |  |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 197,8 | 231,9 | 229,1 | 283,4 | 213 |  |  |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 195,0 | 207,0 | 176,3 | 225,4 | 208 |  |  |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 215,9 | 343,5 | 317,7 | 367,6 | 267 |  |  |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн кВт-ч | 206,88968 | 271,742 | 296,624 | 202,174 | 221,134 |  |  |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 1040,69232 | 1586,465 | 1376,822 | 1212,788 | 1383,386 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 275,185 | 268,401 | 259,373 | 268,467 | 259,94 |  |  |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 225,958 | 205,297 | 207,277 | 196,824 | 202,3 |  |  |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 284,609 | 279,194 | 270,623 | 280,415 | 268,932 |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 162,444 | 156,225 | 156,085 | 165,307 | 156,7 |  |  |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 500,428 | 683,148 | 646,883 | 598,753 | 634,279 |  |  |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | тыс. м3 | Всего, т. натурального топлива, | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  | тыс. м3 | ккал/кг (ккал/нм3) |  |  |
|  |  |  | тыс. м3 | натурального | условного |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |  |  |
| Уголь кузнецкий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |  |  |
| Газ | - | 547 129 | 547 129 | 547 129 | 634 279 | - | 8 115 |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - мазут | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  | 547 129 | 547 129 | 634 279 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11570 | - | 220 | 20 | 15,186 | 11350 | 5315 |  |  |
| Уголь кузнецкий марки Т | 11570 | - | 220 | 20 | 15,186 | 11350 | 5315 |  |  |
| Газ | - | 516895,151 | 516895 | 516895 | 598738,115 | - | 8108 |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - мазут | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  | 517115 | 516915,000 | 598753,301 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 13083 | 200 | 1713 | 1713 | 1300,656 | 11570 | 5315 |  |  |
| Уголь кузнецкий марки Т | 13083 | 200 | 1713 | 1713 | 1300,656 | 11570 | 5315 |  |  |
| Газ |  | 557065,849 | 557065,849 | 557065,849 | 645582,63 | - | 8112 |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - мазут | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  | 558778,849 | 558779 | 646883 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 37616 | 10005 | 34538 | 34538 | 26535,112 | 13083 | 5378 |  |  |
| Уголь кузнецкий марки Т | 37616 | 10005 | 34538 | 34538 | 26535,112 | 13083 | 5378 |  |  |
| Газ |  | 565218 | 565218 | 565218 | 656613,14 |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - мазут | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  | 599756 | 599756 | 683148 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 48003 | - | 10387 | 382 | 333,213 | 37616 | 6106 |  |  |
| Уголь кузнецкий марки Т | 48003 | - | 10387 | 382 | 333,213 | 37616 | 6106 |  |  |
| Газ |  | 429057 | 429057 | 429057 | 500094,998 |  | 8159 |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - мазут | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  | 439444 | 429439 | 500428,211 |  |  |  |  |

2.18. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» за A-тый год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС).

| Наименование показателя | 2016 факт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2019 план по тарифу | 2020 план по тарифу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 1045,5 | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | 1274,6 | 1414,05 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 1045,5 | 1269,8 | 1412,6 | 1378,9 | 1269,8 | 1409,3 |
| в паре, тыс. Гкал | 981,4 | 1213,0 | 1340,2 | 1313,7 | 1213,0 | 1336,9 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 64,1 | 56,8 | 72,4 | 65,2 | 56,8 | 72,4 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал * | 0 | 0 | 1,452 | 2,231 | 4,8 | 4,8 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | 0 | 1,452 | 2,231 | 4,8 | 4,8 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 215603 | 196171 | 261780 | 277924 | 225435 | 229876 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 173954 | 193540 | 202795 | 189260 | 145172 | 132933 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 687091 | 791701 | 921371 | 984463 | 898377 | 1036200 |
| Прибыль, тыс. руб. | 5345 | 19313 | 19638 | 19389 | 17714 | 17291 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка без НДС***, тыс. руб. | 1081993 | 1229422 | 1432999 | 1456142 | 1271804 | 1418752 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка с НДС, тыс. руб (справочно) | 1276752 | 1450718 | 1690939 | 1747370 | 1526165 | 1702502 |

где A - базовый год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения

Примечание к таблице:

*)  Отпуск потребителям, подключенным через тепловые сети иных потребителей.

**) НВВ определяется согласно методике тарифного регулирования без НДС (нет населения), с учетом корректировок по методу долгосрочной индексации.

В зоне деятельности ЕТО ПАО «ТГК-2» в городе В. Новгород один источник тепловой энергии – Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2». Покупная тепловая энергия и теплоноситель  у ПАО «ТГК-2» отсутствуют, тепловые сети отсутствуют.  В связи с вышесказанным приложения 19.2-19.4. для ПАО «ТГК-2» не заполняются.

2.19. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» (без НДС), руб./Гкал.

Для ПАО «ТГК-2» на территории Великого Новгорода органом тарифного регулирования установлены следующие тарифы с календарной разбивкой по полугодиям:

- до 2017 года - одноставочные тарифы на тепловую энергию с дифференциацией по параметрам на тепловую энергию;

- начиная с 2017 года - двухставочные тарифы на тепловую энергию с дифференциацией по параметрам тепловой энергии;

- одноставочный тариф на теплоноситель(пар).

Иные виды тарифов в сфере теплоснабжения и средние тарифы для ПАО «ТГК-2» органом тарифного регулирования не устанавливаются.

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2016 утверждено | 2017 утверждено | 2018 утверждено | 2019 утверждено | 2020 утверждено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТГК-2» Новгородская ТЭЦ: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Одноставочный тариф, руб/Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | Горячая вода | 892,45 | - | - | - | - |
|  | Отборный пар давлением от 7 до13 кг/см2 | 869,69 | - | - | - | - |
|  | Острый и редуцированный пар | 958,74 | - | - | - | - |
|  | 2 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | Горячая вода | 1053,27 | - | - | - | - |
|  | Отборный пар давлением от 7 до13 кг/см2 | 967,41 | - | - | - | - |
|  | Острый и редуцированный пар | 1069,39 | - | - | - | - |
| 1.2. | Двухставочный тариф: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | Горячая вода | - | 689,15 | 697,87 | 676,29 | 706,41 |
|  | Отборный пар давлением от 7 до13 кг/см2 | - | 637,93 | 608,29 | 651,31 | 649,82 |
|  | Острый и редуцированный пар | - | 714,71 | 714,70 | 768,08 | 742,11 |
|  | 2 полугодие |  |  |  |  |  |
|  | Горячая вода | - | 697,87 | 676,29 | 706,41 | 883,53 |
|  | Отборный пар давлением от 7 до13 кг/см2 | - | 608,29 | 724,58 | 649,82 | 677,62 |
|  | Острый и редуцированный пар | - | 714,7 | 768,08 | 742,11 | 794,36 |
| 1.2.2. | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/час в месяц |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | - | 83,2691 | 92,65970 | 75,11342 | 75,41829 |
|  | 2 полугодие | - | 92,6597 | 78,30675 | 75,41829 | 79,43635 |
| 1.3. | Тариф на теплоноситель(пар), руб/м3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 39,76 | 45,78 | 49,08 | 53,39 | 49,54 |
|  | 2 полугодие | 45,78 | 49,08 | 53,39 | 54,29 | 49,54 |

где A - базовый год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения

2.20.  Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал (факт)

| № ЕТО | Наименование ЕТО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «ТГК-2» по гор. В. Новгород | 1045,5 | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | - |

2.21. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" (без НДС), руб./Гкал  (факт)

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «ТГК-2» по гор. В. Новгород | 951,99 | 1014,42 | 961,58 | 976,61 | - |

где A - базовый год разработки (актуализации) схемы теплоснабжения

2.22. Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности ЕТО ООО «Тепловая Компания Новгородская» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 |
| Отопительный период, 1/км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 |
| В период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год. | 0,29 | 0,20 | 0,29 |
| Повреждения в распределительных сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 |
| Отопительный период, 1/км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 |
| В период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), 1/км/год. | 1,53 | 0,78 | 1,53 |
| Всего повреждений в тепловых сетях, 1/км/год | 2,76 | 3,09 | 2,75 |

2.23. Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности ЕТО ООО "Тепловая Компания  Новгородская" за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,5 | 6,33 | 6,25 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях отопления, час | 5,25 | 5,5 | 5,33 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), час | 4 | 3,95 | 3,8 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,875 | 5,915 | 5,79 |

2.24. Средний недоотпуск  тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ЕТО ООО «Тепловая Компания Новгородская» за 2019 год актуализации схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 117,26 | 118,53 | 110,73 |

2.25. Раздел 1 дополнить Приложением № 1 «Перечень имущества, эксплуатируемого ООО «Тепловая Компания Новгородская», в рамках заключенного Концессионного соглашения между Администрацией Великого Новгорода и ООО «Тепловая Компания Новгородская» (прилагается).

2. В разделе 2:

таблицу 2.4.1. изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.4.1. Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2021 год

| № п/п | Потребитель | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | 2 171 596 | 2 100 867 | 728 867 | 1 372 000 | 70 729 | 2 860 667 |
| 1.1. | ПАО «Акрон» | 2 162 000 | 2 092 000 | 720 000 | 1 372 000 | 70 000 | 2 848 000 |
| 1.2. | ООО «Росконсервпродукт» | 7 025 | 7 025 | 7 025 | - | - | 10 036 |
| 1.3. | ООО «Трест-2» | 729 | - | - | - | 729 | - |
| 1.4. | ООО «ПГТ-СТРОЙ» | 1 842 | 1 842 | 1 842 | - | - | 2 631» |

2.2. В пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ , Гкал

| Параметр | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 1112535 1064558 47977 | 1050946 981428 69518 | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 3611 0 3611 | 5459 0 5459 | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 1108924 1064558 44366 | 1045487 981428 64059 | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 |

3. В разделе 4:

3.1.  В подпункте 4.3.7 таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2019 год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/ч | 361 488 |
| --- | --- |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | 260 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтч в том числе по теплофикационному циклу | 1415,0 202,2 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтч | 1378,1 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 1384,0 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 598,8 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ уголь, тыс. т н.т. | 516,9 0,02 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 268,5 165,3". |

4. В разделе 6 в пункте 6.1:

4.1. Таблицу 6.1.1. изложить в следующей редакции:

«Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская"

| Номер котель-ной | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | КПД расчетный среднегодовой, % | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6557427 | 6705304 | 6993363 | 7133180 | 6370639 | 84,6 | 0,169 |
| 2 |  |  |  |  | 66015 |  |  |
| 3а | 591038 | 679275 | 706025 | 806793 | 767447 | 57,8 | 0,247 |
| 4 | 1431195 | 1393503 | 1368454 | 1401783 | 1257489 | 96,8 | 0,148 |
| 5 | 1837677 | 1909448 | 1916768 | 1901066 | 1583446 | 98,1 | 0,146 |
| 6 | 1764598 | 1846494 | 1888032 | 1862735 | 1618420 | 96,4 | 0,148 |
| 7 | 1988619 | 1970563 | 2759777 |  |  |  |  |
| 7a | 2335668 | 2479095 | 1566217 | 3958068 | 3534432 | 88,3 | 0,162 |
| 8 | 1298347 | 1440347 | 1426131 | 1409361 | 1173026 | 95,7 | 0,149 |
| 9 | 1958934 | 1988578 | 2005742 | 1939557 | 1761734 | 78,3 | 0,182 |
| 10 | 1283191 | 3274923 | 3318824 | 3240223 | 2796971 | 98,6 | 0,145 |
| 11М | 400428 | 382682 | 376671 | 327080 | 317104 | 89,3 | 0,160 |
| 12 | 2581460 | 2778248 | 2707755 | 2516881 | 2230199 | 98,9 | 0,144 |
| 13 | 811127 | 886658 | 884105 | 789286 | 728322 | 93,0 | 0,154 |
| 14 | 1552154 | 1523177 | 1650707 | 1683516 | 1369922 | 92,3 | 0,155 |
| 15 | 2380074 | 2577868 | 2641705 | 2740072 | 2437672 | 91,5 | 0,156 |
| 16 | 5767057 | 5725942 | 5588570 | 5784823 | 5223797 | 91,6 | 0,156 |
| 17 | 1080018 | 1151376 | 1102062 | 1202077 | 1039117 | 97,2 | 0,147 |
| 18 | 181099 | 198415 | 200718 | 208527 | 181958 | 98,7 | 0,145 |
| 19 | 440076 | 481212 | 475340 | 512919 | 455809 | 90,4 | 0,158 |
| 20 | 1365008 | 1456901 | 1364874 | 1485926 | 1332231 | 82,4 | 0,173 |
| 21 | 975551 | 824044 | 1112280 | 994180 | 1035005 | 72,5 | 0,197 |
| 22М | 145286 | 148933 | 139091 | 140094 | 140140 | 87,8 | 0,163 |
| 23 | 1629933 | 1742545 | 1700902 | 1779888 | 1598523 | 80,8 | 0,177 |
| 24 | 2386869 | 2531651 | 2525290 | 2708226 | 2361503 | 81,4 | 0,175 |
| 25М | 72252 | 85590 | 75606 | 77492 | 66957 | 89,4 | 0,160 |
| 26 | 814183 | 853247 | 778587 | 816633 | 668894 | 92,4 | 0,155 |
| 27 | 1101498 | 1163648 | 1095244 | 1179298 | 1022729 | 79,4 | 0,180 |
| 28М | 1167455 | 1274525 | 1263418 | 1282657 | 1194975 | 96,1 | 0,149 |
| 29 | 2168315 | 2332031 | 2281283 | 2350252 | 2060703 | 91,0 | 0,157 |
| 30 | 2072528 | 2182329 | 2279144 | 2484243 | 2063866 | 75,0 | 0,190 |
| 31 | 1481632 | 1573505 | 1500385 | 1543151 | 1386847 | 84,8 | 0,168 |
| 32М | 578811 | 721567 | 653080 | 636557 | 560596 | 92,0 | 0,155 |
| 33 | 2141000 | 2471058 | 2606000 | 2554000 | 2166000 | 77,5 | 0,184 |
| 34 | 9035786 | 9471353 | 9246295 | 8865774 | 8792469 | 80,5 | 0,178 |
| 35 | 222173 | 236841 | 209415 | 222659 | 163601 | 79,6 | 0,180 |
| 36 | 7338241 | 6755673 | 6974515 | 6693336 | 5896901 | 89,7 | 0,159 |
| 37 | 1385168 | 1408136 | 1343890 | 1395846 | 1059254 | 99,8 | 0,143 |
| 38 | 4954027 | 5601162 | 5528082 | 4918147 | 4942131 | 89,7 | 0,159 |
| 39 | 2164134 | 2721812 | 2264491 | 2587488 | 1934365 | 86,0 | 0,166 |
| 40 | 826160 | 833971 | 745438 | 830479 | 716909 |  | *0,162 |
| 41 | 6630803 | 6865075 | 7119454 | 7347252 | 6578711 | 85,6 | 0,167 |
| 42 | 1116046 | 1106767 | 1069938 | 1130711 | 1070460 | 75,9 | 0,188 |
| 43a | 4129273 | 4372964 | 4230765 | 4073725 | 3775415 | 86,0 | 0,166 |
| 44 | 4617354 | 5140608 | 4843739 | 5134552 | 4326734 | 85,3 | 0,167 |
| 45 | 526716 | 608251 | 592018 | 642980 | 560762 | 95,0 | 0,150 |
| 46 | 1625193 | 1732089 | 1662839 | 1828274 | 1029876 | 74,6 | 0,191 |
| 46a | 2403104 | 2466931 | 2519235 | 2507926 | 2562621 | 90,5 | 0,158 |
| 47М | 623413 | 626989 | 633762 | 602234 | 553705 |  | *0,162 |
| 48 | 38839 | 41633 | 29035 | 38188 | 40368 | 74,5 | 0,192 |
| 49 | 4949800 | 4750603 | 5312124 | 5337890 | 5052716 | 79,2 | 0,180 |
| 50а | 3349853 | 3606119 | 3563715 | 3835555 | 3096816 | 90,2 | 0,158 |
| 51 | 856613 | 911725 | 864826 | 812724 | 678234 | 95,4 | 0,150 |
| 52М | 123832 | 134399 | 124149 | 127907 | 101739 | 93,8 | 0,152 |
| 53М | 178121 | 191039 | 180941 | 193233 | 171546 | 76,1 | 0,188 |
| 54 | 1760554 | 1864438 | 1766554 | 1799508 | 1603159 | 82,5 | 0,173 |
| 55М | 199952 | 219945 | 208691 | 212975 | 197472 | 94,4 | 0,151 |
| 57 | 2937043 | 2984152 | 3165237 | 3359773 | 2712256 | 87,6 | 0,163 |
| 58М | 126573 |  |  |  |  |  |  |
| 59М | 190384 | 203834 | 196788 | 207866 | 192077 | 83,2 | 0,172 |
| 60 | 3337354 | 3411337 | 3251592 | 3673883 | 3184649 | 85,1 | 0,168 |
| 61 | 2238201 | 2213651 | 2134136 | 2322978 | 1969770 | 88,0 | 0,162 |
| 62 | 3447111 | 3923566 | 3907047 | 4001822 | 3647247 | 89,1 | 0,160 |
| 63 | 10191881 | 10804257 | 10833682 | 11028581 | 9968338 | 91,5 | 0,156 |
| 64 | 5263612 | 5693061 | 5829401 | 5745222 | 5442491 | 73,0 | 0,196 |
| 65 | 2222528 | 2230775 | 2193571 | 2457147 | 2083246 | 86,9 | 0,164 |
| 66 | 2083564 | 1929400 | 1840176 | 1838582 | 1600150 | 90,9 | 0,157 |
| 67М | 382156 | 397401 | 392731 | 403039 | 360311 |  | *0,162 |
| 68 | 2210890 | 2469943 | 2453213 | 2567730 | 2227073 | 99,5 | 0,144 |
| 69 | 131450 | 148037 | 143527 | 158627 | 137030 |  |  |
| 70 | 734401 | 734859 | 669073 | 582301 | 510631 | 81,3 | 0,176 |
| 71 ЛБК | 51142764 | 50482955 | 50841829 | 51929503 | 47232673 | 90,4 | 0,158 |
| 72М | 339773 | 365156 | 352978 | 367807 | 335157 | 94,6 | 0,151 |
| 73К | 204978 | 224731 | 218775 | 225210 | 204286 | 92,4 | 0,155 |
| 74К | 187455 | 189444 | 199336 | 198818 | 185209 | 82,3 | 0,174 |
| 75К | 150537 | 159473 | 153581 | 157838 | 147344 | 90,5 | 0,158 |
| 76К | 53465 | 60072 | 62631 | 67711 | 52318,001 | 96,9 | 0,147 |
| 77К | 276647 | 287014 | 280047 | 293663 | 257387 | 92,5 | 0,154 |
| 78 | 2803465 | 2809364 | 2887811 | 2766017 | 2598184 | 96,1 | 0,149 |
| 79М(А) | 146981 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 155653 | 233360 | 407982 | 418975 | 428721 |  | *0,162 |

В таблице помимо потребления топлива представлены показатели среднегодового КПД котельных, рассчитанного по отчетным данным ООО "ТК Новгородская", а также показатели удельного расхода условного топлива.

У ряда котельных значение КПД, определенное по представленным данным, выходит за пределы реальных значений 
(более 100 %). Причина в том, что в таблице ТЭР по всем котельным выработка расчетная, которая состоит из объемов реализации, нормативных потерь и расчетных собственных нужд. Реализация складывается из объемов потребления тепловой энергии, определенных расчетным способом на основании договорных нагрузок, и из фактических значений, определенных по показаниям узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Таким образом, показатели работы котельных зависят от степени оснащенности потребителей узлами учета тепловой энергии и от их надлежащей эксплуатации. Удельный расход топлива этих котельных принят 0,170 т.у.т./Гкал, как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".";

4.2. В позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" " таблицы 6.1.3 и 6.1.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2015 - 2019 годы

| Период | Расход газа |  |  | Расход угля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Млн.н.м³ | Тыс.тут | % | Тыс.тн | Тыс.тут | % |
| 2015 год | 475,243 | 554,211 | 99,9 | 0,663 | 0,578 | 0,1 |
| 2016 год | 429,057 | 500,094 | 99,9 | 0,382 | 0,333 | 0,1 |
| 2017 год | 565,218 | 656,613 | 96,1 | 34,538 | 26,535 | 3,9 |
| 2018 год | 557,066 | 645,582 | 99,8 | 1,713 | 1,301 | 0,2 |
| 2019 год | 516,9 | 598,7 | 100,0 | 0,020 | 0,015 | 0,0.» |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2015 - 2019 годы

| Наименование показателя | Ед.изм | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВт*ч | 263,1 | 275,2 | 268,4 | 259,4 | 268,5 |
| Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию | г.у.т./Гкал | 156,4 | 162,4 | 156,3 | 156,1 | 165,3». |

5. В разделе 8 таблицу 8.2, абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2015 - 2019 годы

| Параметр | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1112535 1064558 47977 | 1050946 981428 69518 | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3611 0 3611 | 5459 0 5459 | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1108924 1064558 44366 | 1045487 981428 64059 | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146». |

6. Схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года дополнить разделом следующего содержания:

«Глава 12. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа.».

7. Схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года дополнить разделом следующего содержания:

«Глава 13. Ценовые (тарифные) последствия.»

8. Схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года дополнить разделом следующего содержания:

«Глава 14. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

В соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 21.11.2016 № 5321 «О   присвоении  ООО  "Тепловая компания  Новгородская" статуса единой теплоснабжающей организации   и  внесении   изменения  в постановление    Администрации Великого Новгорода от 31.07.2014 № 4059» обществу с ограниченной ответственностью "Тепловая компания Новгородская" присвоен статус единой теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение и горячее водоснабжение в жилой части городского округа Великий Новгород, в пределах зон действия источников тепловой энергии предприятия.».

9. Схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года дополнить разделом следующего содержания:

«Глава 15. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.».

10. Схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года дополнить разделом следующего содержания:

«Глава 16. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.».

11. Схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года дополнить разделом следующего содержания:

«Глава 17. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года подлежит ежегодной актуализации. В период с 2015 по 2019 годы внесены изменения в Схему теплоснабжения в соответствии с постановлениями Администрации Великого Новгорода:

Внесены изменения постановлением Администрации Великого Новгорода № 3338 от 14.08.2019

Внесены изменения постановлением Администрации Великого Новгорода № 2595 от 26.06.2019

Внесены изменения постановлением Администрации Великого Новгорода № 2633 от 15.06.2018

Внесены изменения постановлением Администрации Великого Новгорода № 2684 от 28.06.2017

Внесены изменения постановлением Администрации Великого Новгорода № 5771 от 14.12.2016.».

_______________________________________________