УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода

на период до 2030 года

1. В разделе 1:

1.1. Заголовок раздела  изложить в следующей редакции: «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города.».

1.2. Рисунок 1.2.1 "Размещение источников теплоснабжения МУП "Теплоэнерго" на карте города заменить рисунком "Схема теплоснабжения города Великий Новгород до 2030 года":

1.3. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2022 года  муниципальных котельных числится - 79, суммарной установленной мощностью 913,155 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № котель-ной | Котел |  | Год установки | Нормативный срок службы, лет | Фактический срок служ-бы, лет | Установленная мощность, всего, Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 49 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 23 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 24 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 14 | 3,98 | 3,9797 | 100 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 41 | 2,6 | 2,595 | 100,0 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2015 | 16 | 7 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 5 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 5 | 8,58 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 5 | 14,62 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 5 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ 1,86 | 1995 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 28 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 33 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 18 | 3,405 | 1,543 | 45,3 |
| 12 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 10 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 10 | 2 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 15 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 30 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 17 | 0,62 | 0,62 | 100 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 11 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | Минск-1 | 2002 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 8 | RS-A400 | 2017 | 16 | 5 | 9,5 | 5,003 | 56,1 |
| 21 | 1 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32 | 2014 | 16 | 8 | 3,4 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 17 | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 46 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-1,5 | 1990 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1997 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 29 | 9,35 | 5,343 | 57,1 |
| 24 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 | 11,352 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 16 | 0,912 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 | 4,3 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 30 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 38 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 20 | 38 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 16 | 17 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2007 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 25 | 11,8 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 17 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 31 | 1 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 22 | 6,4 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 13 | 2,752 | 2,752 | 100 |
| 33 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 4 | 9,46 | 7,452 | 78,8 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 42 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 35 | 51,848 | 25,808 | 49,6 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 14 | 1,186 | 0,504 | 42,5 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 45 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 45 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 45 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 4 | 6,018 | 4,278 | 71,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 30 | 19,5 | 15,992 | 82,0 |
| 39 | 1 | КВГМ-2.5 | 2005 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 17 |  |  |  |
|  | 5 | КВа-1,6 | 2006 | 18 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 21 | 10,68 | 6,287 | 58,9 |
| 40 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 | 5,589 | 3,206 | 57,4 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 41 | 24,9 | 20,041 | 80,5 |
| 42 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2019 | 16 | 3 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 38 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 23 | 19,77 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 18 | 19,5 | 16,267 | 82,4 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 9 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 | 15,48 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 16 | 17 | 3,27 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 3 | 0,32 | 0,128 | 40,0 |
| 49 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 | 12,554 | 11,222 | 89,4 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 14 | 4,3 | 2,932 | 68,2 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 16 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 14 | 0,912 | 0,68 | 74,6 |
| 54 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 | 6,79 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 16 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 1 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 4 | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 | 14,62 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 1 | GEN-250 | 2020 | 15 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | GEN-250 | 2020 | 15 | 2 | 0,430 | 0,143 | 96,0 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 17 | 0,809 | 0,809 | 100 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 27 | 13,02 | 10,819 | 83,1 |
| 61 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 3 | 10,834 | 8,006 | 73,9 |
| 62 | 2 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-3.48-95Н | 2008 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 16 |  |  |  |
|  | 7 | КВС-4,0 | 2005 | 18 | 17 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 2003 | 24 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 2019 | 20 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 1973 | 24 | 49 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 24 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 20 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 29 | 56,265 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 1987 | 24 | 35 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1974 | 24 | 48 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 1992 | 24 | 30 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1982 | 24 | 40 | 25,227 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 2 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 5 | 10,316 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 12 | 2,494 | 2,233 | 98,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 14 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 15 | 0,912 | 0,764 | 83,7 |
| 70 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 24 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 24 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,686 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 1 | КВ-ГМ-35-150 | 2021 | 20 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-35-150М | 2021 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-35-150 | 2008 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 14 |  |  |  |
|  | 7 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 41 |  |  |  |
|  | 8 | ДЕ-25-14ГМ-О | 2021 | 24 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 206,67 | 161,519 | 78,2 |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 11 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 17 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 17 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 16 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 20 | 15 | 0,578 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 15 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 2014 | 20 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2014 | 20 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 2014 | 20 | 8 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 9 | 2,124 | 1,86 | 87,6 |
| Всего | Всего котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 270 |  |  |  |  | 913,155 | 697,212 | 76,4 |

Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ – 361 МВт, тепловая 557 Гкал/час. Ограничения электрической мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ). Режим работы паротурбинного оборудования станции характеризуется высокой долей конденсационной выработки при значительном резерве электрической и тепловой мощности.

На ТЭЦ имеются две группы оборудования:

- ТЭЦ-130 в составе: три энергетических котла ТП-87 (ст. №2-4), две теплофикационные турбины Т-60-130 (ст.№2) и ПТ-80/100-130/13 (ст.№3).

- блок ПГУ-210 в составе: газотурбинная установка ГТЭ-160 (ст.№4), котел-утилизатор П-137 (ст.№5), теплофикационная турбина ПТ-50-9,0/1,28 (ст.№1).

Установленная тепловая мощность ТЭЦ на конец 2021 года в целом составляет 744 Гкал по котлам, 557 Гкал по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории №1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата производительность 250 т/ч – 1 шт, подключенные к общестанционному коллектору острого пара.";

1.4.  В подпункте 1.2.5 "Сводные данные":

в таблице 1.2.3  подраздел "ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "КОМПАНЬОН-Н" |  |  |
| 1 | 18,06 | 15,59, в том числе на отопление – 6,55, на ГВС – 9,04 |
| 2 | 6,02 | 5,59, в том числе на отопление – 2,23, на ГВС – 3,36 |
| 3 | 8,08 | 7,43, в том числе на отопление – 2,70, на ГВС – 4,73 |
| 5 | 16,81 | 14,33, в том числе на отопление – 5,35, ГВС – 8,98 |
| 6 | 2,06 | 1,49, в том числе на отопление – 0,66, на ГВС – 0,83 |
| 7 | 9,85 | 9,85, в том числе на отопление – 4,87, на ГВС –4,98 |
| 8 | 10,66 | 6,09, в том числе на отопление – 3,37, на ГВС – 2,72 |
| 9 | 1,55 | 1,28, в том числе на отопление – 0,64, на ГВС – 0,64 |
| 10 | 20,34 | 15,38, в том числе на отопление – 6,67, на ГВС – 8,71 |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 93,43 | 77,03, в том числе на отопление – 33,04, на ГВС – 43,99"; |

таблицу "Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| № котельной | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подземная канальная | отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77 |
| 2 | подземная канальная | отопление | 0,71 |
|  |  | ГВС | 0,63 |
| 3 | подземная канальная | теплоноситель | 0,78 |
| 5 | подземная канальная | теплоноситель | 1,47 |
| 7 | подземная канальная | теплоноситель | 0,80 |
| 10 | подземная канальная | теплоноситель | 1,99"; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год (ПЛАН) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | 165335 | 136480 | 166631 |  |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 62487 | 47062 | 77974 | 77240 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 17321 | 6880 | 20585 | 21678 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 425 | 290 | 513 | 513 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3548 | 2132 | 6375 | 3908 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 95404 | 65960 | 120004 | 115396 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 12682 | 8647 | 16470 | 15432 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,155 | 0,153 | 0,160 | 0,156"; |

1.5. В пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2021год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 913,155 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2021 год | 697,212 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2016 - 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1490253 | 1537138 | 1398392 | 1345758 | 1539190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 18811 | 18893 | 18604 | 17019 | 17977 |
| Отпуск тепла потребителям |  | 1471442 | 1518245 | 1379788 | 1328739 | 1521213 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120524 | 120706 | 119691 | 120817 | 120800 |
| Потреблено тепловой энергии, всего |  | 1350918 | 1397539 | 1260097 | 1207921 | 1400413 |
| в том числе отопление и вентиляция |  | 1090237 | 1103533 | 1026566 | 977608 | 1164357 |
| ГВС |  | 260681 | 294006 | 233531 | 230313 | 236056 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 212,145 | 215,363 | 192,955 | 185,347 | 213,252 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 167,59 | 164,41 | 162,12 | 162,09 | 162,57"; |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2018- 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2021 году | -"- | 393 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 364 |
| горячая вода |  | 29 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2021 году | % | 45,76 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2018 - 2021  годы

| Параметр | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 259,4 | 268,5 | 286,4 | 286,2 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 156,1 | 165,3 | 169,8 | 166,0"; |

1.6. В подпункте 1.6.1:

таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода фактически за 2021 год

| Потребители | Потребление тепловой энергии за 2021 год, Гкал/год |
| --- | --- |

| Жилой фонд (население) | 741380,97 |
| --- | --- |
| Бюджетные организации и учреждения | 197167,19 |
| Прочие потребители | 146280,81 |
| Итого | 1084828,97 |

Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода в 2021 году и в плановом периоде 2021-
2022 годов (по месяцам)

| Месяц | Вид потребителя | Факт на 2021 год |  | План на 2022 год |  | План на 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | население | 136832,62 | 197 675,61 | 127059,85 | 198601,80 | 121943,25 | 193066,73 |
|  | бюджетные организации | 31542,15 | 18 752,03 | 32982,98 | 23404,38 | 31907,18 | 19560,19 |
|  | прочие | 24132,20 | 4 352,47 | 23909,77 | 5949,54 | 23056,71 | 4337,22 |
| Февраль | население | 147430,88 | 194 235,40 | 115425,83 | 192269,11 | 114854,23 | 191005,30 |
|  | бюджетные организации | 34866,16 | 21 235,01 | 29946,36 | 28487,65 | 30597,51 | 21698,30 |
|  | прочие | 25570,80 | 5 552,43 | 21340,29 | 5485,33 | 21800,92 | 5829,24 |
| Март | население | 106129,26 | 181 405,97 | 104568,32 | 188390,79 | 101618,21 | 177930,99 |
|  | бюджетные организации | 25966,31 | 19 531,71 | 26937,93 | 25807,96 | 27241,46 | 20196,10 |
|  | прочие | 18962,12 | 5 018,72 | 18901,72 | 5552,39 | 19079,07 | 4914,84 |
| Апрель | население | 76013,00 | 190 761,17 | 76629,11 | 190754,19 | 75524,90 | 187504,38 |
|  | бюджетные организации | 18660,95 | 21 847,41 | 19408,84 | 16633,31 | 20394,60 | 22186,37 |
|  | прочие | 12545,45 | 5 436,83 | 12922,37 | 3183,41 | 13155,09 | 5384,24 |
| Май | население | 40508,46 | 174 515,74 | 28083,02 | 186707,37 | 37098,39 | 170447,71 |
|  | бюджетные организации | 10111,19 | 16 900,68 | 6771,77 | 15228,01 | 9415,57 | 17452,19 |
|  | прочие | 6878,42 | 5 003,46 | 3937,31 | 3168,18 | 5529,22 | 4971,56 |
| Июнь | население | 1295,49 | 159 775,12 | 1123,42 | 153881,72 | 1182,80 | 154669,75 |
|  | бюджетные организации | 593,90 | 16 274,96 | 608,86 | 15234,93 | 594,02 | 16927,68 |
|  | прочие | 554,61 | 4 450,54 | 717,30 | 3293,87 | 549,66 | 4578,38 |
| Июль | население | 999,56 | 109 014,87 | 909,17 | 121322,87 | 933,88 | 100015,93 |
|  | бюджетные организации | 561,62 | 10 820,93 | 500,79 | 13031,27 | 543,79 | 11207,16 |
|  | прочие | 396,83 | 3 816,07 | 657,93 | 3556,48 | 395,98 | 3726,54 |
| Август | население | 1155,39 | 130 600,32 | 980,21 | 150153,58 | 1131,41 | 141609,19 |
|  | бюджетные организации | 619,40 | 12 625,12 | 538,79 | 15388,15 | 607,99 | 13657,94 |
|  | прочие | 455,41 | 4 400,72 | 724,96 | 4898,48 | 450,26 | 4741,22 |
| Сентябрь | население | 19436,08 | 165 608,23 | 1123,19 | 163336,69 | 922,33 | 169481,81 |
|  | бюджетные организации | 4597,94 | 16 825,06 | 669,85 | 20935,52 | 535,15 | 17616,05 |
|  | прочие | 3032,76 | 4 653,13 | 815,29 | 4924,28 | 411,03 | 4727,35 |
| Октябрь | население | 72703,28 | 171 374,84 | 68776,63 | 164759,42 | 68218,34 | 170823,25 |
|  | бюджетные организации | 16827,25 | 20 727,31 | 17622,56 | 25064,19 | 17386,6 | 21303,67 |
|  | прочие | 11912,20 | 4 728,23 | 11108,97 | 4937,63 | 11708,43 | 4926,46 |
| Ноябрь | население | 87241,26 | 184 703,18 | 88020,22 | 184888,32 | 85040,36 | 184452,56 |
|  | бюджетные организации | 20892,21 | 19 258,64 | 23348,57 | 25520,88 | 22418,07 | 19831,54 |
|  | прочие | 15050,18 | 4 579,03 | 17301,19 | 5363,58 | 15938,17 | 5002,76 |
| Декабрь | население | 129736,14 | 185 207,12 | 102650,71 | 180976,15 | 101326,08 | 184383,61 |
|  | бюджетные организации | 31928,10 | 22 402,55 | 27539,71 | 26758,13 | 26463,07 | 22271,98 |
|  | прочие | 26789,84 | 5225,44 | 19689,07 | 4848,66 | 20565,59 | 5199,98 |
| Итого за год | население | 819481,41 | 2 044 877,57 | 715349,68 | 2076041,61 | 709794,17 | 2025391,21 |
|  | бюджетные организации | 197167,19 | 217 201,40 | 186877,01 | 251476,57 | 188105,02 | 223909,16 |
|  | прочие | 146280,81 | 57 217,07 | 132026,17 | 55161,88 | 132637,14 | 58339,79». |

позицию "ТЭЦ ГУ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" осуществляет теплоснабжение только промышленных предприятий, 
расположенных в Северном промышленном районе города. Доля ТЭЦ в теплоснабжении Северного промышленного 
района города по разным оценкам составляет от 40 до 60 процентов. Остальная часть потребности в тепле 
восполняется вторичными ресурсами и собственными источниками промышленных предприятий, в частности котельными 
ПАО "Акрон".

Всего у Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" четыре потребителя тепловой энергии – ПАО "Акрон", ООО "Трест-2", 
ООО "Росконсервпродукт", ООО "ПГТ-СТРОЙ". В настоящее время единственным крупным потребителем тепловой энергии является ПАО "Акрон", доля отпуска тепла для нужд которого от общего отпуска составляет 99,4 процента.

Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Параметр | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 |

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" подключены непосредственно к коллекторам, статью сетевых потерь выделять нецелесообразно по причине отсутствия на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" тепловых сетей. Весь отпуск потребляется потребителями в полном объеме.

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2018 - 2021 годы.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2020 год, Гкал/ч

| Вид тепло-вой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 83,7 | 77,4 | 69,7 | 64,6 | 47,3 | 26,0 | 21,0 | 26,6 | 21,1 | 66,7 | 86,2 | 100,7 | 57,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 93,6 | 93,4 | 96,7 | 92,3 | 96,7 | 97,7 | 117,5 | 127,4 | 112,7 | 94,3 | 119,6 | 120,4 | 105,3 |
| Горячая вода | 16,6 | 17,4 | 14,3 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 19,7 | 16,0 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2021 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 12 ата | 109,1 | 116,0 | 134,1 | 74,5 | 43,9 | 33,8 | 37,9 | 54,3 | 90,2 | 102,9 | 120,4 | 159,5 | 88,5 |
| Пар 27+40 ата | 123,7 | 129,6 | 130,6 | 114,0 | 121,5 | 114,0 | 125,3 | 156,9 | 155,0 | 159,4 | 167,4 | 180,3 | 138,8 |
| Горячая вода | 23,5 | 27,0 | 20,5 | 11,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 15,2 | 24,5 | 18,9 |

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде за период 2018 - 2021 годов составил 41,5 Гкал/час при температуре наружного воздуха -17,1 °С.

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузка | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут. | 5870 | 6249 | 6961 | 9430 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 245 | 260 | 290 | 393"; |

В позиции "Прочие районы новой застройки" абзацы и таблицы 1.6.19, 1.6.20, 1.6.21, 1.6.22 изложить в следующей редакции:

"Теплоснабжение здания Фондохранилища в квартале 135 города предполагается осуществить от существующей котельной № 1 мощностью 0,863 Гкал/час.

Таблица 1.6.19. Тепловые нагрузки  квартала 135 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,863 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,04315 |
| Итого |  |  |  | 0,90615 |

Теплоснабжение реконструируемого здания МЧС в квартале 232 города предполагается осуществить от существующей котельной № 71 тепловой мощностью 0,393998 Гкал/час.

Таблица 1.6.20.  Тепловые нагрузки  квартала 232 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,393998 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,0197 |
| Итого |  |  |  | 0,413698 |

Теплоснабжение реконструируемого здания Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского, Великий Новгород, ул. Великая, д. 14, предполагается осуществить от существующей котельной № 13 с увеличением мощности на 0,852573 Гкал/час.

Таблица  1.6.21. Тепловые нагрузки квартала 80 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,852573 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,04263 |
| Итого |  |  |  | 0,895203 |

Теплоснабжение реконструируемого здания ОАУСО "Новгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в микрорайоне 17 Деревяницкого жилого района предполагается осуществить от существующей котельной № 37 тепловой мощностью 0,516834 Гкал/час.

Таблица 1.6.22. Тепловые нагрузки  квартала 232 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,516834 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,025842 |
| Итого |  |  |  | 0,542676"; |

Дополнить абзацем и таблицей следующего содержания:

«Теплоснабжение реконструируемого здания ГОБУЗ «ОКРД» мкр.6 Деревяницкого жилого района предполагается осуществить от котельной №44 с увеличением тепловой мощности на 0,203 Гкал/час.

Таблица 1.6.23. Тепловые нагрузки  мкр. 6 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,203 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,01015 |
| Итого |  |  |  | 0,21315"; |

1.7. В пункте 1.7:

таблицы 1.7.1 - 1.7.3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.7.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2021 год, Гкал/час

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 913,155 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2021 год | 697,212 |

Таблица 1.7.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2016 - 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1490253 | 1537138 | 1398392 | 1345758 | 1539190 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 18811 | 18893 | 18604 | 17019 | 17977 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1471442 | 1518245 | 1379788 | 1328739 | 1521213 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120524 | 120706 | 119691 | 120817 | 120800 |
| Потреблено тепловой энергии, всего | Гкал | 1350918 | 1397539 | 1260097 | 1207921 | 1400413 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  | 1090237 | 1103533 | 1026566 | 977608 | 1164357 |
| ГВС |  | 260681 | 294006 | 233531 | 230313 | 236056 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 212,145 | 215,363 | 192,955 | 185,347 | 213,252 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 167,59 | 164,41 | 162,12 | 162,09 | 162,57 |

Таблица 1.7.3. Характеристики котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", по состоянию на 1 января 2022года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Подключенная мощность, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,2257 | 0,754 | 0 | 3,9797 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,268 | 0,327 | 0 | 2,595 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,34 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,311 | 0,502 | 0,225 | 8,038 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,041 | 0,738 | 13,11 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,198 | 0,082 | 0,263 | 1,543 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,371 | 4,111 |
| 14 | 6,879 | 0 | 6,879 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,93 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 | 0 | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,545 | 0,075 | 0 | 0,62 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 8,5775 | 0,9225 | 9,5 | 4,692 | 0 | 0,311 | 5,003 |
| 21 | 3,4 | 0 | 3,4 | 1,701 | 0 | 0 | 1,701 |
| 22М | 1 | 0 | 1 | 0,427 | 0 | 0,450 | 0,877 |
| 23 | 7,2 | 2,15 | 9,35 | 5,226 | 0 | 0,117 | 5,343 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 8,642 | 0,834 | 0,753 | 10,229 |
| 25М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,275 | 0 | 0 | 0,275 |
| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,94 | 0 | 0,341 | 3,281 |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,32 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,19 | 4,084 |
| 29 | 8,9 | 1,3 | 10,2 | 7,232 | 0,214 | 0,187 | 7,633 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,264 | 0 | 0 | 6,264 |
| 31 | 6,4 | 0 | 6,4 | 5,7 | 0,206 | 0 | 5,906 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,181 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 6,951 | 0,088 | 0,413 | 7,452 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 21,896 | 1,678 | 2,156 | 25,730 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,938 | 0 | 0,144 | 1,082 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,178 | 0,142 | 0,958 | 4,278 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 14,371 | 0,331 | 3,52400 | 18,226 |
| 39 | 6,86 | 3,2 | 10,06 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 5,589 | 0 | 5,589 | 2,177 | 0,449 | 0,580 | 3,206 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,351 | 0,143 | 4,216 | 20,710 |
| 42 | 3,422 | 0 | 3,422 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,319 | 0,136 | 1,41 | 10,865 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,301 | 2,138 | 4,06 | 16,499 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46а | 15,48 | 0 | 15,48 | 12,783 | 0 | 1,030 | 13,813 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 2,934 | 0,16 | 0 | 3,094 |
| 48 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,128 | 0 | 0 | 0,128 |
| 49 | 18,487 | 0 | 18,487 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,554 | 0 | 12,554 | 10,351 | 0 | 0,871 | 11,222 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 3,329 | 0,1 | 0,069 | 3,498 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,404 | 0 | 0,276 | 0,68 |
| 54 | 6,79 | 0 | 6,79 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,593 | 0 | 0,584 | 1,177 |
| 56М | 2,631 | 0 | 2,631 | 0,6052 | 1,237 | 0,722 | 2,564 |
| 57 | 14,62 | 0 | 14,62 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 58М | 0,430 | 0 | 0,430 | 0,1638 | 0,084 | 0,165 | 0,413 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 10,5 | 2,52 | 13,02 | 9,669 | 0,163 | 0,987 | 10,819 |
| 61 | 10,83 | 0 | 10,83 | 5,885 | 0,141 | 1,980 | 8,006 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,113 | 13,563 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 30,803 | 0,518 | 3,585 | 34,906 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,05 |
| 65 | 8,942 | 0 | 8,942 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 4,434 | 0,332 | 1,354 | 6,12 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,68 | 0 | 0,084 | 0,764 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,054 | 0 | 0,218 | 1,272 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 0 | 206,67 | 122,186 | 11,17 | 28,163 | 161,519 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 76К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,189 | 0 | 0,11 | 0,299 |
| 77К | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 78М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081 |
| 80М | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,83 | 0 | 1,03 | 1,86 |

позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Установленная тепловая мощность Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 год в целом составила 744 Гкал по котлам, 
557 Гкал - по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал - по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории № 1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата, производительность 250 т/ч – 1 шт., подключенные к общестанционному коллектору острого пара.

В таблице 1.7.7 представлен баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ за период 2018-2021 годов.

Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ  за 2018-2021 годы

| Параметр | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 |

таблицу 1.7.8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2018-2021 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2021 году | Гкал/час | 393 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 364 |
| горячая вода |  | 29 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2021 году | % | 45,76"; |

1.8. В пункте 1.8 таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/час | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 3,98 | 3,9797 | 100 |
| 3а | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 8,58 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 14,62 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 3,405 | 1,543 | 45,3 |
| 12 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 0,62 | 0,62 | 100 |
| 19 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 9,5 | 5,003 | 52,7 |
| 21 | 3,4 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 9,35 | 5,343 | 57,1 |
| 24 | 11,352 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 0,912 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 4,3 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 10,2 | 7,633 | 74,8 |
| 30 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 31 | 6,4 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 2,752 | 2,752 | 100 |
| 33 | 9,46 | 7,452 | 78,8 |
| 34 | 51,848 | 25,730 | 49,6 |
| 35 | 1,186 | 1,082 | 91,2 |
| 36 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 6,018 | 4,278 | 71,1 |
| 38 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 5,589 | 3,206 | 47,4 |
| 41 | 24,9 | 20,710 | 83,2 |
| 42 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 19,77 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 19,5 | 16,499 | 84,6 |
| 45 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 15,48 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 3,27 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 0,32 | 0,128 | 40,0 |
| 49 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 12,554 | 11,222 | 89,4 |
| 51 | 4,3 | 3,498 | 81,3 |
| 52М | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 0,912 | 0,68 | 74,6 |
| 54 | 6,79 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 14,62 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 0,430 | 0,413 | 96,0 |
| 59М | 0,809 | 0,809 | 100 |
| 60 | 13,02 | 10,819 | 83,1 |
| 61 | 10,83 | 8,006 | 73,9 |
| 62 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 56,265 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 25,227 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 10,316 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 0,912 | 0,764 | 83,7 |
| 70 | 1,686 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 161,519 | 78,2 |
| 72М | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 0,756 | 0,718 | 95 |
| 76К | 0,578 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 80М | 2,124 | 1,86 | 87,6 |

1.9. В позиции "Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

таблицу «Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2016 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2017 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2018 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2019 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2020 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2021 | 361 | 361 | 523 | 370 |
| 2022 | 361 | 361 | 557 | 370.» |

Таблицу «Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Ограничения установленной тепловой мощ-ности, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Расчетное потребле-ние тепловой мощ-ности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2017 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2018 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2019 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2020 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2021 | 370 | 153 | 523 | - | 523 | 26 | 497 |
| 2022 | 370 | 187 | 557 | - | 557 | 26 | 531 |

таблицу «Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Станцион-ный номер | Тип котлоагре-гата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на конец 2021 года, часов | Год достижения паркового ресурса | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-87 | 1969 | 225000 | 231373 | 2020 | 235021 | 1 | 2025 |
| 3 | ТП-87 | 1970 | 300000 | 206199 | 2038 | - | - | - |
| 4 | ТП-87 | 1984 | 300000 | 195087 | 2040 | - | - | - |
| 5 | П-137 | 2012 | 200 000 | 68336 | 2041 | - | - | -». |

таблицу «Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Станцион-ный номер | Тип турбо-агрегата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на 01.01.2022, часов | Год достижения паркового ресурса | Норматив-ное коли-чество пусков | Количество пусков | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год дости-жения наз-наченного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-50-9,0/1,28 | 1968 | 220000 | 367995 | 2001 | 600 | 318 | 402210 | 4 | 2027 |
| 2 | T-60-130 | 1969 | 220000 | 140877 | 2071 | 600 | 273 | - | - | - |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 | 220000 | 228491 | 2021 | 600 | 256 | 254898 | 1 | 2026 |
| 4 | ГТЭ-160 | 2012 | 100000 | 72585 | 2025 | 3000 | 117 | - | - | - |

таблицу «Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"» изложить в следующей редакции:

«Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 25 | 39 |
| 2017 | 30 | 59 |
| 2018 | 33 | 53 |
| 2019 | 33 | 45 |
| 2020 | 35 | 57 |
| 2021 | 46 | 59.» |

Таблицу «Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"» изложить в следующей редакции:

«Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| № п/п | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2021 году прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" не происходило.».

таблицу «Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2» изложить в следующей редакции:

«Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2»

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0.». |

таблицу «Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"» изложить в следующей редакции:

Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка угля | калорийность, Qнр, ккал/кг | зольность, Aр, % | влажность, Wр, % | приход, т | расход (сожжено), т | остаток, т |
| 2016 | уголь кузнецкий марки Т | 6106 | 15,3 | 9 | - | 10387(382) | 37616 |
| 2017 | уголь кузнецкий марки Т | 5378 | 16,09 | 14,53 | 10005 | 34538 | 13083 |
| 2018 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 200 | 1713 | 11570 |
| 2019 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | 220(20) | 11350 |
| 2020 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | - | 11350 |
| 2021 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | - | 11350 |

На Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" жидкое топливо не используется.».

Таблицу «Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"» изложить в следующей редакции:

«Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн. кВтхч | 1673,446 | 1414,962 | 1814,0 | 1857,8 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн. кВтхч | 32,688 | 36,863 | 100,026 | 118,311 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВтхч | 2,036 | 1,305 | 2,716 | 3,040 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВтхч | 1640,757 | 1378,099 | 1713,979 | 1739,440 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1417,916 | 1383,963 | 1491,814 | 2078,201 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 209,703 | 144,773 | 413,478 | 531,274 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 52,544 | 24,637 | 58,028 | 50,634 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из РОУ | тыс. Гкал | 1155,669 | 1214,553 | 1020,311 | 1496,293 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВтхч | 2667 | 2681 | 2 291 | 2609 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | 1,452 | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | 1,452 | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 4464 | 3793 | 4156 | 4847 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 13,951 | 12,259 | 13,280 | 17,303 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВтхч | 2694 | 2709 | 2325 | 2646 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВтхч | 259,373 | 268,467 | 286,418 | 286,182 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 18 | 12 | 32 | 28 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе | кВтхч/Гкал | 229,1 | 283,4 | 213 | 246 |
| с паром производственных отборов | кВтхч/Гкал | 176,3 | 225,4 | 208 | 219 |
| с паром теплофикационных отборов | кВтхч/Гкал | 317,7 | 367,6 | 267 | 317 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн. кВтхч | 296,624 | 202,174 | 375,303 | 448,167 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн. кВтхч | 1376,822 | 1212,788 | 1438,702 | 1409,584 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВтхч | 259,373 | 268,467 | 286,418 | 286,182 |
| по теплофикационному циклу | г/кВтхч | 207,277 | 196,824 | 195,194 | 195,310 |
| по конденсационному циклу | г/кВтхч | 270,623 | 280,415 | 309,100 | 313,936 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 156,085 | 165,307 | 169,836 | 165,966 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 646,883 | 598,753 | 744,277 | 842,707 |

таблицу «Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

«Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топ-лива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электри-ческой и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| уголь кузнецкий марки Т | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| Газ | - | 727497 | 727497 | 727497 | 842707 | - | 8109 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 842707 | - | -». |

Таблицу «Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)» изложить в следующей редакции:

«Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | 2017 год (фактический) | 2018 год (фактический) | 2019 год (фактический) | 2020 год (фактический) | 2021 год (фактический) | 2022 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего в том числе: | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | 1489,331 | 2074,255 | 2171,716 |
| с коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 1269,8 | 1412,6 | 1378,9 | 1487,518 | 2071,299 | 2169,754 |
| в паре, тыс. Гкал | 1213,0 | 1340,2 | 1313,7 | 1428,302 | 1988,761 | 2099,025 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 56,8 | 72,4 | 65,2 | 59,216 | 82,508 | 70,729 |
| с коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал1 | 0 | 1,452 | 2,231 | 1,813 | 2,956 | 1,962 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | 1,452 | 2,231 | 1,813 | 2,956 | 1,962 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 196 171,00 | 261 780,00 | 277 924,00 | 186 844,00 |  | 269012 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 193 540,00 | 202 795,00 | 189 260,00 | 157 109,00 |  | 170456 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 791 701,00 | 921 371,00 | 984 463,00 | 1 118 521,00 |  | 1754 203 |
| Прибыль, тыс. руб. | 19 313,00 | 19 638,00 | 193 89,00 | 18 587,00 |  | 19083 |
| Итого необходимая валовая выручка без НДС2, тыс. руб. | 1 229 422,00 | 1 432 999,00 | 1 456 142,00 | 1 483 512,00 |  | 2 218 414 |
| Итого необходимая валовая выручка с НДС, тыс. руб. (справочно) | 1 450 718,00 | 1 690 939,00 | 1 747 370,00 | 1 780 214,00 |  | 2 662 097 |

В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" в Великом Новгороде один источник тепловой энергии - Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2". Покупная тепловая энергия и теплоноситель у ПАО "ТГК-2" отсутствуют, тепловые сети отсутствуют.  В  связи  с  вышеуказанным  приложения  19.2 - 19.4   Методических   указаний   по   разработке   схем   теплоснабжения,

______________________________

1 Отпуск потребителям, подключенным через тепловые сети иных потребителей.

2 Определяется согласно методике тарифного регулирования без НДС (нет населения) с учетом корректировок по методу долгосрочной индексации.

утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212, для ПАО "ТГК-2" 
не заполняются.

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал:

для ПАО "ТГК-2" на территории Великого Новгорода органом тарифного регулирования установлены следующие тарифы с календарной разбивкой по полугодиям:

двухставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с дифференциацией по параметрам тепловой энергии;

одноставочный тариф на теплоноситель (пар).

Иные виды тарифов в сфере теплоснабжения и средние тарифы для ПАО "ТГК-2" органом тарифного регулирования не устанавливаются.

| № п/п | Наименование | 2017 год (утверждено) | 2018 год (утверждено) | 2019 год (утверждено) | 2020 год (утверждено) | 2021 год (утверждено) | 2022 год (утверждено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал: |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 689,15 | 697,87 | 676,29 | 706,41 | 778,75 | 800,27 |
|  | отборный пар давлением от 7 до13 кг/см2 | 637,93 | 608,29 | 651,31 | 649,82 | 677,62 | 745,98 |
|  | острый и редуцированный пар | 714,71 | 714,70 | 768,08 | 742,11 | 794,36 | 791,94 |
|  | второе полугодие |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 697,87 | 676,29 | 706,41 | 883,53 | 807,10 | 834,86 |
|  | отборный пар давлением от 7 до13 кг/см2 | 608,29 | 724,58 | 649,82 | 677,62 | 801,98 | 801,33 |
|  | острый и редуцированный пар | 714,7 | 768,08 | 742,11 | 794,36 | 791,94 | 843,06 |
| 2.2. | Ставка за содержание тепло-вой мощности в месяц, тыс. руб./Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 83,2591 | 92,65970 | 75,11342 | 75,41829 | 79,43635 | 94,77471 |
|  | второе полугодие | 92,6597 | 78,30675 | 75,41829 | 79,43635 | 94,77471 | 94,81627 |
| 3. | Тариф на теплоноситель (пар), руб./м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 45,78 | 49,08 | 53,39 | 49,54 | 46,96 | 46,96 |
|  | второе полугодие | 49,08 | 53,39 | 54,29 | 49,54 | 46,96 | 50,36.». |

Таблицу «Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал (фактически)» изложить в следующей редакции:

«Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал (фактически)

| № п/п | Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 1045,5 | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | 1489,331 | 2074,3.» |

Таблицу «Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" (без НДС), руб./Гкал  (фактически)» изложить в следующей редакции:

«Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" (без НДС), руб./Гкал  (фактически)

| Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 951,99 | 1014,42 | 961,58 | 976,61 | 976,99 | 966,05.». |

Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
 ООО "ТК Новгородская" за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,29 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,2 |
| Повреждения в распределительных сетях систем отопления, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), 1 км/год | 1,53 | 0,78 | 1,53 | 1,27 | 1,25 |
| Всего повреждений в тепловых сетях, 1 км/год | 2,76 | 3,09 | 2,75 | 2,38 | 2,34 |

Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,5 | 6,33 | 6,25 | 6,2 | 6,18 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях отопления, час | 5,25 | 5,5 | 5,33 | 5,3 | 5,28 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), час | 4 | 3,95 | 3,8 | 3,78 | 3,75 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,875 | 5,915 | 5,79 | 5,75 | 5,73 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ООО "ТК Новгородская" за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 117,26 | 118,53 | 110,73 | 106,07. | 108,95 |

2. В разделе 2:

2.1. Заголовок раздела изложить в следующей редакции: «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

2.2. В пункте 2.4 таблицу 2.4.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.4.1. Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2023год3

| № п/п | Потребитель | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе | 2680059 | 2609330 | 1206330 | 1403000 | 70729 | 3586220 |
|  | ПАО "Акрон" | 2670000 | 2600000 | 1197000 | 1403000 | 70000 | 3573000 |
|  | ООО "Росконсервпродукт" | 7025 | 7025 | 7025 | - | - | 10036 |
|  | ООО "Трест-2" | 729 | - | - | - | 729 | - |
|  | ООО "ПГТ-СТРОЙ" | 2305 | 2305 | 2305 | - | - | 3184 |

_______________________________

3 С учетом установленной тепловой мощности на 2023 год - 557 Гкал/час.";

2.2. В пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", Гкал

| Параметр | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608". |

3. В разделе 3 заголовок изложить в следующей редакции: «Существующие и перспективные балансы теплоносителя».

4. В разделе 4:

заголовок раздела изложить в следующей редакции: «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа».

в подпункте 4.3.6 таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021  год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/час | 361 557 |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | 393 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтхч в том числе по теплофикационному циклу | 1857,8 448,2 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтхч | 1739,4 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 2078,2 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 842,7 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ уголь, тыс. т н.т. | 727,5 0 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтхч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 286,4 166,0". |

4. В разделе 5 заголовок изложить в следующей редакции: «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.»

5. В разделе 6 заголовок изложить в следующей редакции: «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

в пункте 6.1:

5.1. Позицию ООО "ТК Новгородская" изложить в следующей редакции:

"ООО "ТК Новгородская"

Основным видом топлива является природный газ со средней теплопроводной способностью 8100 ккал/мм3.

Объемы потребления основного топлива котельными, эксплуатируемыми "ООО "ТК Новгородская", представлены 
в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская"

| Номер котель-ной | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | КПД расчетный среднегодовой, % | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6993363 | 7133180 | 6370639 | 6114542 | 6971207 | 84,6 | 0,175 |
| 2 | 0 | 0 | 66015 | 14284 | 117435 | 0 | 0 |
| 3а | 706025 | 806793 | 767447 | 546620 | 736001 | 57,8 | 0,197 |
| 4 | 1368454 | 1401783 | 1257489 | 1218382 | 1652943 | 96,8 | 0,164 |
| 5 | 1916768 | 1901066 | 1583446 | 1568048 | 1929807 | 98,1 | 0,156 |
| 6 | 1888032 | 1862735 | 1618420 | 1579683 | 2009075 | 96,4 | 0,156 |
| 7 | 2759777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7a | 1566217 | 3958068 | 3534432 | 3295699 | 4062890 | 88,3 | 0,160 |
| 8 | 1426131 | 1409361 | 1173026 | 1048030 | 1406534 | 95,7 | 0,161 |
| 9 | 2005742 | 1939557 | 1761734 | 1719318 | 2125225 | 78,3 | 0,182 |
| 10 | 3318824 | 3240223 | 2796971 | 2594209 | 3257181 | 98,6 | 0,150 |
| 11М | 376671 | 327080 | 317104 | 291435 | 315456 | 89,3 | 0,155 |
| 12 | 2707755 | 2516881 | 2230199 | 2255271 | 2762929 | 98,9 | 0,156 |
| 13 | 884105 | 789286 | 728322 | 674619 | 842147 | 93,0 | 0,161 |
| 14 | 1650707 | 1683516 | 1369922 | 1283068 | 1592413 | 92,3 | 0,159 |
| 15 | 2641705 | 2740072 | 2437672 | 2333710 | 2606617 | 91,5 | 0,154 |
| 16 | 5588570 | 5784823 | 5223797 | 4963105 | 5699015 | 91,6 | 0,167 |
| 17 | 1102062 | 1202077 | 1039117 | 1026088 | 1170386 | 97,2 | 0,154 |
| 18 | 200718 | 208527 | 181958 | 173599 | 224687 | 98,7 | 0,144 |
| 19 | 475340 | 512919 | 455809 | 441420 | 501289 | 90,4 | 0,158 |
| 20 | 1364874 | 1485926 | 1332231 | 1220380 | 1543405 | 82,4 | 0,175 |
| 21 | 1112280 | 994180 | 1035005 | 972413 | 1050771 | 72,5 | 0,193 |
| 22М | 139091 | 140094 | 140140 | 193049 | 148485 | 87,8 | 0,155 |
| 23 | 1700902 | 1779888 | 1598523 | 1452321 | 1784766 | 80,8 | 0,182 |
| 24 | 2525290 | 2708226 | 2361503 | 2253922 | 2517245 | 81,4 | 0,151 |
| 25М | 75606 | 77492 | 66957 | 64363 | 77213 | 89,4 | 0,146 |
| 26 | 778587 | 816633 | 668894 | 647219 | 763402 | 92,4 | 0,154 |
| 27 | 1095244 | 1179298 | 1022729 | 991416 | 1268522 | 79,4 | 0,190 |
| 28М | 1263418 | 1282657 | 1194975 | 1193382 | 1378304 | 96,1 | 0,157 |
| 29 | 2281283 | 2350252 | 2060703 | 1897562 | 2590036 | 91,0 | 0,184 |
| 30 | 2279144 | 2484243 | 2063866 | 1831114 | 1936708 | 75,0 | 0,160 |
| 31 | 1500385 | 1543151 | 1386847 | 1271668 | 1597169 | 84,8 | 0,166 |
| 32М | 653080 | 636557 | 560596 | 548921 | 637331 | 92,0 | 0,160 |
| 33 | 2606000 | 2554000 | 2166000 | 1852335 | 2269595 | 77,5 | 0,172 |
| 34 | 9246295 | 8865774 | 8792469 | 8150588 | 8963020 | 80,5 | 0,168 |
| 35 | 209415 | 222659 | 163601 | 101751 | 162882 | 79,6 | 0,164 |
| 36 | 6974515 | 6693336 | 5896901 | 5851705 | 6346710 | 89,7 | 0,171 |
| 37 | 1343890 | 1395846 | 1059254 | 1057199 | 1142648 | 99,8 | 0,159 |
| 38 | 5528082 | 4918147 | 4942131 | 5044611 | 5558392 | 89,7 | 0,169 |
| 39 | 2264491 | 2587488 | 1934365 | 2139963 | 1850751 | 86,0 | 0,144 |
| 40 | 745438 | 830479 | 716909 | 800614 | 982990 | 0 | 0,153 |
| 41 | 7119454 | 7347252 | 6578711 | 6482805 | 7442617 | 85,6 | 0,163 |
| 42 | 1069938 | 1130711 | 1070460 | 918267 | 886436 | 75,9 | 0,155 |
| 43a | 4230765 | 4073725 | 3775415 | 3746373 | 4271247 | 86,0 | 0,175 |
| 44 | 4843739 | 5134552 | 4326734 | 4164946 | 5071759 | 85,3 | 0,176 |
| 45 | 592018 | 642980 | 560762 | 558827 | 667896 | 95,0 | 0,156 |
| 46 | 1662839 | 1828274 | 1029876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46a | 2519235 | 2507926 | 2562621 | 3741616 | 4071308 | 90,5 | 0,158 |
| 47М | 633762 | 602234 | 553705 | 538302 | 608314 | 0 | 0,162 |
| 48 | 29035 | 38188 | 40368 | 33691 | 53443 | 74,5 | 0,179 |
| 49 | 5312124 | 5337890 | 5052716 | 4268951 | 4597824 | 79,2 | 0,159 |
| 50а | 3563715 | 3835555 | 3096816 | 3142557 | 3737665 | 90,2 | 0,161 |
| 51 | 864826 | 812724 | 678234 | 644545 | 792498 | 95,4 | 0,156 |
| 52М | 124149 | 127907 | 101739 | 88336 | 146196 | 93,8 | 0,159 |
| 53М | 180941 | 193233 | 171546 | 156625 | 193958 | 76,1 | 0,169 |
| 54 | 1766554 | 1799508 | 1603159 | 1440254 | 1662990 | 82,5 | 0,150 |
| 55М | 208691 | 212975 | 197472 | 180154 | 225987 | 94,4 | 0,155 |
| 56М | 0 | 0 | 0 | 56869 | 278770 | 0 | 0,216 |
| 57 | 3165237 | 3359773 | 2712256 | 2839503 | 3282579 | 87,6 | 0,166 |
| 58М | 0 | 0 | 0 | 0 | 20679 | 0 | 0,162 |
| 59М | 196788 | 207866 | 192077 | 174113 | 212224 | 83,2 | 0,175 |
| 60 | 3251592 | 3673883 | 3184649 | 2965884 | 3710079 | 85,1 | 0,179 |
| 61 | 2134136 | 2322978 | 1969770 | 2046497 | 2285551 | 88,0 | 0,155 |
| 62 | 3907047 | 4001822 | 3647247 | 3518759 | 3991395 | 89,1 | 0,165 |
| 63 | 10833682 | 11028581 | 9968338 | 10097412 | 11218593 | 91,5 | 0,166 |
| 64 | 5829401 | 5745222 | 5442491 | 5271687 | 5987661 | 73,0 | 0,188 |
| 65 | 2193571 | 2457147 | 2083246 | 1964990 | 2256253 | 86,9 | 0,160 |
| 66 | 1840176 | 1838582 | 1600150 | 1448546 | 1672035 | 90,9 | 0,159 |
| 67М | 392731 | 403039 | 360311 | 334172 | 438568 | 0 | 0,150 |
| 68 | 2453213 | 2567730 | 2227073 | 2224758 | 2678060 | 99,5 | 0,155 |
| 69 | 143527 | 158627 | 137030 | 149181 | 185333 | 0 | 0,162 |
| 70 | 669073 | 582301 | 510631 | 477849 | 579500 | 81,3 | 0,158 |
| 71 ЛБК | 50841829 | 51929503 | 47232673 | 44686912 | 50753642 | 90,4 | 0,157 |
| 72М | 352978 | 367807 | 335157 | 309789 | 376789 | 94,6 | 0,162 |
| 73К | 218775 | 225210 | 204286 | 202902 | 240067 | 92,4 | 0,157 |
| 74К | 199336 | 198818 | 185209 | 186648 | 211336 | 82,3 | 0,152 |
| 75К | 153581 | 157838 | 147344 | 150747 | 172696 | 90,5 | 0,160 |
| 76К | 62631 | 67711 | 52318,001 | 48990 | 66711,999 | 96,9 | 0,155 |
| 77К | 280047 | 293663 | 257387 | 246173 | 286279 | 92,5 | 0,151 |
| 78 | 2887811 | 2766017 | 2598184 | 2798759 | 2879406 | 96,1 | 0,152 |
| 79М(А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 80 | 407982 | 418975 | 428721 | 415985 | 484700 | 0 | 0,150 |

В таблице помимо потребления топлива представлены показатели среднегодового КПД котельных, рассчитанного по отчетным данным ООО "ТК Новгородская", а также показатели удельного расхода условного топлива.

У ряда котельных значение КПД, определенное по представленным данным, выходит за пределы реальных значений 
(более 100 процентов). Причина в том, что в таблице ТЭР по всем котельным выработка расчетная, которая состоит из объемов реализации, нормативных потерь и расчетных собственных нужд. Реализация складывается из объемов потребления тепловой энергии, определенных расчетным способом на основании договорных нагрузок, и из фактических значений, определенных по показаниям узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Таким образом, показатели работы котельных зависят от степени оснащенности потребителей узлами учета тепловой энергии и от их надлежащей эксплуатации. Удельный расход топлива этих котельных принят за 0,162 т.у.т./Гкал, как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".";

5.2. В позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицы 6.1.3 и 6.1.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2018 - 2021 годы

| Период | Расход газа |  |  | Расход угля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. н. м³ | тыс. т.у.т | % | тыс. т | тыс. т.у.т | % |
| 2018 год | 557,066 | 645,582 | 99,8 | 1,713 | 1,301 | 0,2 |
| 2019 год | 516,9 | 598,7 | 100,0 | 0,020 | 0,015 | 0,0 |
| 2020 год | 639,5 | 744,3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 727,5 | 842,7 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2018 - 2021 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 259,4 | 268,5 | 286,4 | 286,1 |
| Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию | г.у.т./Гкал | 156,1 | 165,3 | 169,8 | 166,0". |

6. В разделе 7 заголовок изложить в следующей редакции: «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

6.1. Дополнить раздел абзацем следующего содержания: «Великий Новгород обеспечен горячем водоснабжением закрытого типа, в связи с чем перевод из открытых систем в закрытые не требуется.».

7. Разделе 8 заголовок изложить в следующей редакции: «Перспективные топливные балансы.»

7.1.В разделе 8 таблицу 8.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2018 - 2021 годы

| Параметр | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608". |

8. Раздел 9 дополнить таблицей и абзацами следующего содержания:

«Предложения (план мероприятий) по повышению надежности системы теплоснабжения Великого Новгорода

| № п/п | Наименование и основные технические параметры необходимого мероприятия (км., шт.) | Показатели надежности систем теплоснабжения |  |  | Предложения по источникам финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, ед.изм. | Базовое значение | Плановое значение | всего | Средства предприятия | Местный бюджет | Областной бюджет | Иное финансирование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Замена тепловых сетей, 1% от общей протяженности | км | ненадежная | малонадежная | 24342,0 | 24342,0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
|  |  | км | ненадежная | малонадежная | 25072,26 | 25072,26 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
|  |  | км | ненадежная | малонадежная | 25824,428 | 25824,428 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
|  |  | км | ненадежная | малонадежная | 26599,161 | 26599,161 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  | км | ненадежная | малонадежная | 27397,135 | 27397,135 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| 2 | Замена основного и вспомогательного оборудования, 5 шт. | шт | ненадежная | малонадежная | 16228,00 | 16228,00 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
|  |  | шт | ненадежная | малонадежная | 16714,84 | 16714,84 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
|  |  | шт | ненадежная | малонадежная | 17216,285 | 17216,285 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
|  |  | шт | ненадежная | малонадежная | 17732,774 | 17732,774 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
|  |  | шт | ненадежная | малонадежная | 18264,757 | 18264,757 | 0 | 0 | 0 | 2026 |
| 3 | Покупка дизель-генераторных установок, 50 шт. | шт | ненадежная | малонадежная | 22500,00 | 0 | 0 | 0 | 22500,00 | в зависимости от финансирования |
| 4 | Организация резервного водоснабжения, 79 источников | шт | ненадежная | малонадежная | 39500,00 | 0 | 0 | 0 | 39500,00 | в зависимости от финансирования |

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения города, находящихся в ведении ООО «ТК Новгородская».

Основными структурными элементами, представляющими опасность на территории ООО «ТК Новгородская» район теплоснабжения Великого Новгорода, являются:

- газовое оборудование котельных, включающее газопроводы и газорегуляторные устройства.

Прогнозирование аварий

Анализ возможных сценариев развития событий.

Как правило, аварийные ситуации возникают по следующим причинам:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии и теракты) и т.п.;

•	внешнее воздействие природного или техногенного характера: аварии на  соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

При описании наиболее вероятных сценариев возникновения и развития пожаровзрывоопасных аварий, обычно выделяют следующие основные события:

- мгновенное воспламенение истекающего газа с последующим факельным горением;

- мгновенной вспышки не произошло, меры по предотвращению пожара успеха не имели, возгорание топлива;

- взрыв газопровода внутри котельной;

- взрыв газопровода снаружи котельной;

•	образование облака топливовоздушной смеси и его дрейф с рассеиванием по направлениям ветра;

•	сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве;

•	мгновенного воспламенения не произошло, авария локализована благодаря эффективным мерам по предотвращению пожара либо в связи с рассеянием загазованности.

Аварийные ситуации, возникающие при эксплуатации газового оборудования на территории ООО «ТК Новгородская» район теплоснабжения города Великий Новгород возможны вследствие:

- Утечки газа;

- Образования взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси;

- Пожара в помещении котельной

- Пожара вблизи котельной

- Взрыва газовоздушной смеси в котельной

- Прекращения подачи газа к горелкам

- Разрушения строительных конструкций здания котельной.

- Поступление угарного газа в помещение котельной

Причинами аварийных ситуаций на объекте могут быть:

-отказ (выход из строя) газового оборудования (технических устройств) газорегуляторного пункта и установок;

-отказ контрольно – измерительных приборов, автоматики безопасности, сигнализации и блокировок на газоиспользующих установках;

-повреждение технических устройств (взрывных клапанов) при розжиге котлов;

-повреждения газопроводов, не повлекшие за собой их отключения;

-отказы в работе вентиляционного оборудования.

Потеря герметичности газового оборудования может быть следствием коррозии, брака сварки, деформации, механического повреждения в результате нарушения регламента работ.

В общем случае, аварийный процесс может сопровождаться утечкой и воспламенением в помещении при наличии источника зажигания. В случае же образования взрывоопасной смеси в результате утечки газа и появления источника воспламенения по истечении промежутка времени в помещении происходит взрыв, сопровождающийся разрушением сооружений и технологического оборудования. Однако чаще всего аварийные утечки заканчиваются рассеиванием газа.

Таким образом, при авариях на распределительных газопроводах можно выделить следующие типовые сценарии.

Сценарий А. Утечка газа в помещении – воспламенение от источника зажигания в помещении – воздействие поражающих факторов.

Сценарий Б. Утечка газа в помещении – загазованность помещения – выброс газа в атмосферу с последующим рассеиванием.

Сценарий В. Утечка газа в помещении – при наличии источника зажигания – взрыв в помещении – воздействие поражающих факторов.

Из анализа реальных происшествий  видно, что в 13% случаев происходит рассеивание утечки без горения, в 12% наблюдается взрыв в помещении, большинство же случаев 75% сопровождается воспламенением утечки.

Вероятность утечки в помещении зависит от многих факторов: условий эксплуатации, приборного обеспечения.

Аварии, как правило, характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях возникновения и развития аварии (отказы оборудования, ошибки человека, внешние воздействия, разрушение, выброс вещества, рассеивание веществ, воспламенение, взрыв и т.д.).

Уровни реагирования

Первый уровень реагирования. ЧС локального значения: работы по локализации и ликвидации аварий производятся силами и средствами объекта. Производятся работы по немедленному ограничению и полному восстановлению ОПО.

ЧС муниципального значения: работы по локализации и ликвидации организуются на первом этапе силами и средствами объекта с последующим подключением сил РСЧС местного уровня и АСФ специализированных организаций.

Второй уровень реагирования. Второй уровень реагирования осуществляется в рамках территориальной подсистемы РСЧС.

ЧС территориального значения: работы по локализации и ликвидации ЧС на первом этапе производятся силами и средствами объекта с привлечением на втором этапе сил территориальной подсистемы РСЧС и АСФ специализированных организаций.

ЧС регионального значения: работы по локализации и ликвидации на ЧС первом этапе проводятся силами и средствами объекта с привлечением на втором этапе сил территориальных подсистем РСЧС, региональных центров аварийно-спасательных и экологических операций, региональных центров МЧС России и АСФ специализированных организаций.

Третий уровень реагирования. ЧС федерального значения: работы по локализации и ликвидации производятся силами и средствами объекта, строительно-монтажных и других организаций, включенных в план ликвидации возможных аварий на объекте. При необходимости, привлекаются техника, спецсредства и обученный персонал из других регионов, а также АСФ Минобороны России и резервов РСЧС.

В соответствии с данной концепцией на ООО «ТК Новгородская» при возникновении аварии, связанной с аварией газового оборудования котельных, будет действовать один уровень реагирования на ЧС.

Зона ответственности АСФ и подразделений пожарной охраны

Распределение обязанностей между отдельными службами и лицами, участвующими в ликвидации аварий на территории ООО «ТК Новгородская», не подпадающих под критерии ЧС, порядок их взаимодействия, участки работ и границы зон ответственности определяются приказом.

Зона ответственности аварийно-спасательного формирования, выполняющего работы по ликвидации аварий, определена условиями договора по локализации и ликвидации аварий.

Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации аварии газового оборудования котельной при возникновении пожара заключается в:

- спасении и выводе людей из зоны воздействия опасных факторов пожара;

- тушении пожара, защита зданий и сооружений ООО «ТК Новгородская» и соседних объектов;

- организации взаимодействия со службами города по бесперебойному обеспечению водой для тушения пожара.

Зона ответственности пожарной охраны при ликвидации ЧС без воспламенения заключается в:

- организации и проведении мероприятий по эвакуации персонала и населения из опасной зоны;

- организации и проведении мероприятий по предотвращению образования газовоздушного облака и его воспламенения;

- подготовке сил и средств пожарной охраны к ликвидации возможного пожара (установка пожарной техники на водоисточники, прокладка рукавных линий, организация подвоза воды и пенообразователя).

Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС.

Для поддержания в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС проводятся организационные мероприятия:

- организация профессиональной и противоаварийной подготовки обслуживающего персонала (1 раз в год), правильное оформление его допуска к работе;

- обучение персонала действиям по локализации и ликвидации аварий газового оборудования;

- организация несения дежурно-диспетчерской службы;

- организация и проведение контроля за состоянием газового оборудования с целью своевременного обнаружения неисправностей, повреждений;

- разработка и постоянная корректировка всей необходимой документации;

- проведение тренировок с эксплуатационным персоналом, на которых отрабатываются действия персонала в аварийных и чрезвычайных ситуациях;

- создание запаса резервов материально-технических средств, для локализации последствий ЧС;

- привлечение на договорной основе техники и личного состава территориальных формирований МЧС;

-	проведение государственного надзора и экспертизы, направленных на предупреждение и снижение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- страхование ОПО от ЧС;

- обучение персонала способам оказания первой медицинской помощи.

Инженерно-технические мероприятия:

- проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического обслуживания производственного оборудования;

- содержание в постоянной готовности материальных средств, различного инструмента, ремонтного материала, средств пожаротушения;

- регулярное проведение проверки технического газового оборудования.

Противопожарные мероприятия:

-	проведение проверок и технического обслуживания средств пожаротушения. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, устанавливаемыми отраслевыми правилами пожарной безопасности.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подвергаются техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушител в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

Организация управления, система связи и оповещения

Общие принципы управления и структура органов управления

Особенности организации работ предъявляют к системе управления требования по оперативности, устойчивости, непрерывности, эффективности и достоверности передаваемой информации.

Оперативность, устойчивость и непрерывность управления обеспечиваются:

-	максимальным приближением органа управления к месту чрезвычайной ситуации;

-	оснащением пункта управления современными средствами связи и оповещения;

-	сопряжением задействованных систем (средств) связи и оповещения всех участников работ;

-	взаимодействием органов, осуществляющих управление собственными и привлекаемыми силами и средствами.

Основными задачами КПЛЧС и ОПБ являются:

1)	при предупреждении ЧС:

- разработка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС, уменьшению ущерба от аварий, катастроф, стихийных бедствий, террористических актов;

- оказание содействия по содержанию и обеспечению постоянной готовности сил и средств АСФ к действиям в ЧС;

- обеспечение и организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием газового оборудования и газопроводов, оценка и прогнозирование возможности возникновения ЧС;

- создание фонда финансовых и материальных ресурсов, используемых для обеспечения аварийно-восстановительных работ при возможной ЧС, и их последствий;

- осуществление взаимодействия с территориальными управлениями по делам ГО и ЧС и функциональными подсистемами РСЧС;

- координация действий в период возможной ЧС, и ее последствий;

- организация обучения и практическая подготовка персонала к действиям в ЧС, и при ликвидации последствий.

2)	при ликвидации ЧС:

- руководство ликвидацией аварии локального значения в соответствии с Планом;

- постоянный анализ складывающейся обстановки, выполнение необходимых расчетов, выработка решения Председателя КПЛЧС и ОПБ;

- обеспечение мероприятий по защите персонала и населения (разведка и контроль обстановки, организация медицинского обеспечения);

- организация обеспечения сил и средств, участвующих в локализации аварий, продовольствием, водой, ГСМ и другими материалами;

- принятие решения о прекращении операции;

- составление отчетных документов.

В случае возникновения аварии, работы по ликвидации ее последствий возглавляет начальник района теплоснабжения до момента прибытия аварийно-спасательной группы АСФ. По прибытию аварийно-спасательной группы АСФ полномочия по локализации аварии передаются руководителю аварийно-спасательной группы АСФ.

Состав и функциональные обязанности членов КПЛЧС и ее рабочих органов

В целях оперативной оценки обстановки и принятия решений при возникновении аварий, катастроф и других стихийных бедствий в ООО «ТК Новгородская» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним

Вышестоящим координирующим органом является комиссия по ЧС Администрации Великого Новгорода.

Комиссия по ЧС Администрации Великого Новгорода предназначена для организации и выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС и их последствий, снижению ущерба от них, координации деятельности и руководства органами управления, силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации ЧС по вопросам защиты производственного персонала и территорий от ЧС.

Возглавляется заместителем Главы администрации города. В состав входят заместители Главы администрации, комитетов и управлений, военного комиссариата, должностные лица организаций.

Заместители - заместители Главы администрации, возглавляют подкомиссии по направлениям деятельности. В отсутствие или по поручению председателя имеют право принимать решения по организации экстренных мер по предупреждению и ликвидации ЧС.

Председатель несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций, распределяет и утверждает задачи. Для работы могут привлекаться дополнительно руководители и специалисты организаций.

Основными функциональными обязанностями членов КПЛЧС и ее рабочих органов являются:

- проведение анализа сложившейся обстановки (краткая оценка, сведения о характере ЧС или предпосылках к ЧС, объем предстоящих работ);

- краткие выводы из сложившейся обстановки;

- замысел действий (цели, главные задачи, последовательность проведения работ, привлекаемые силы и средства);

- постановка задач (определение объектов проведения работ, объемов работ, их обеспечения и сроков проведения).

- обеспечение взаимодействия (согласование по времени и месту сосредоточения усилий, определение системы обмена данными, определение системы оказания взаимной помощи

Организация передачи управления при изменении категории ЧС

Если при реализации Плана будет установлено, что имеющиеся в распоряжении ООО «ТК Новгородская» силы и средства недостаточны или неэффективны для полной и надежной ликвидации аварии, то в соответствии с уровневой концепцией реагирования ответственный руководитель работ по ликвидации ЧС обязан оповестить об этом уполномоченные органы государственного управления и обратиться с запросом на оказание помощи. Это может происходить в связи с неблагоприятными погодными условиями, авариями и отказами технических средств, ошибками персонала, и другими непредвиденными и непредотвратимыми обстоятельствами.

Ответственность и полномочия КПЛЧС и ОПБ ООО «ТК Новгородская» могут быть досрочно прекращены или приостановлены только после начала работы и передачи полномочий  КПЛЧС г. В. Новгорода, официального принятия руководства операциями ликвидации аварий и передачи соответствующей КПЛЧС и ОПБ функций управления текущими операциями.

Прекращение или приостановка текущих операций по ликвидации аварии, вывод сил и средств, задействованных на ликвидации аварии без прямого указания КПЛЧС и ОПБ г. В. Новгород не допускаются.

После передачи полномочий соответствующей КПЛЧС и ОПБ г. В. Новгород, персонал ООО «ТК Новгородская» действует в соответствии с указаниями КПЛЧС и ОПБ в порядке, установленном в РСЧС.

Первоочередные действия при ЧС

Оповещение о чрезвычайной ситуации

В целях обеспечения оперативности принятия мер по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на ООО «ТК Новгородская», разработана схема и порядок оповещения всех заинтересованных лиц и организаций в зависимости от уровня ЧС.

Независимо от источника поступления сигнала, вся информация об аварийной ситуации на ООО «ТК Новгородская» поступает к начальнику района теплоснабжения, который действует по разработанной схеме оповещения.

Первый заметивший аварию по доступному средству связи сообщает дежурному оператору или другим работникам ООО «ТК Новгородская» о местонахождении, характере, масштабе и времени обнаружения аварии..

Дежурный оператор ставит в известность начальника района теплоснабжения, аварийно-диспетчерскую службу АСФ, при необходимости оповещает об аварии ПЧ г. В. Новгорода, а также при необходимости вызывает дежурную бригаду скорой помощи.

Начальник района теплоснабжения сообщает об аварии председателю КПЛЧС и ОПБ ООО «ТК Новгородская», оповещает о происшедшей аварии местные органы власти, УВД г. В. Новгород, контролирующие органы.

Оповещение о ЧС населения, проживающего рядом с территорией ООО «ТК Новгородская», производится по громкоговорящей связи дежурным оператором. Организация оповещения населения об угрозе аварий, катастроф на территории ООО «ТК Новгородская» и их возникновении осуществляется Главным управлением МЧС России по Новгородской области с использованием системы централизованного оповещения.

Информация, предоставляемая участниками ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, должна быть оперативной, достоверной, направленная конкретному абоненту, короткой по содержанию.

При ликвидации аварий все работы производятся под руководством КПЛЧС и ОПБ ООО «ТК Новгородская». Связь КПЛЧС и ОПБ с аварийно-спасательными службами осуществляется при помощи всех имеющихся средств связи.

Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказание медицинской помощи:

Дежурный оператор, получив информацию об аварии, уточняет место, вид и возможные масштабы угрозы, в соответствии со своими функциональными обязанностями выполняет в приведенной ниже последовательности следующие действия:

- немедленный вызов аварийно-спасательной группы АСФ, пожарной части по необходимости, оповещение об угрозе и возникновении аварийной ситуации начальника района теплоснабжения;

- немедленное централизованное обесточивание оборудования;

- по выполнению указанных выше мероприятий - вызов на место аварии начальника района теплоснабжения, аварийно-спасательной группы АСФ;

- эвакуация персонала с территории объекта;

Обеспечение безопасности персонала объекта и аварийно-спасательных служб, оказание первой медицинской помощи и эвакуация персонала ООО «ТК Новгородская», в случае необходимости, возлагается на председателя КПЛЧС и ОПБ.

Пострадавшим оказывают первую доврачебную помощь и организуют отправку в учреждения здравоохранения г. В. Новгорода.

Организация мероприятий по защите населения и территорий, охране здоровья населения при возникновении аварийных ситуаций возлагается на территориальные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Организация ликвидации аварий

При возникновении аварии на газовом оборудовании в котельных участка теплоснабжения города на ООО «ТК Новгородская» вводится режим чрезвычайной ситуации (по решению директора или председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям).

Оповещение органов управления, других сил о возникновении чрезвычайной ситуации производится по существующим каналам связи.

При возникновении аварийной ситуации, начальник района теплоснабжения осуществляет оперативное руководство персоналом объекта, определяет их цели и задачи, привлекает аварийно-спасательную группу АСФ, при необходимости ПЧ города.

ООО «ТК Новгородская» готовит необходимые технические средства и средства индивидуальной защиты. По заданию начальника района теплоснабжения персонал ООО «ТК Новгородская» приступает к выполнению работ по локализации и ликвидации аварии.

Ликвидация аварии в зависимости от сценария её развития включает в себя следующие меры со стороны персонала котельной:

При утечке газа и образовании взрывоопасных концентрации газовоздушной смеси:

Действия оператора котельной:

а. Прекратить подачу газа к котлам.
б. Интенсивно вентилировать помещение (открыть окна, двери).
в. Закрыть доступ газо-воздушной смеси из помещения котельной в топки и газоходы с целью предотвращения взрыва газо-воздушной смеси в топках котла и газоходах. (опустить шабера на газоходах). 
г. Вызвать аварийно-спасательную группу АСФ
д. Вызвать ответственное лицо.
е. Не допускать посторонних лиц в котельную. 
ж. Не допускать применения огня.
з. Время остановки котлов зарегистрировать в оперативном журнале.

Действия ответственного лица:

а. Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания и оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь.
б. Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей.
в. Не допускать посторонних лиц в котельную.

Действия аварийно-спасательной группы АСФ:

а. Аварийно-спасательная группа АСФ по прибытии на место аварии выполняет работы в соответствии с договором по локализации и ликвидации последствий аварий

При пожаре в котельной

Действия оператора котельной

а. Перекрыть подачу газа к котлам в ГРУ.
б. Закрыть запорные устройства котлов, открыть краны на свечах безопасности и на продувочной свече.
в. Закрыть газовую задвижку или кран на вводе и все последующие газовые задвижки или газовые краны
г. Вызвать пожарную команду, 
д.Вызвать ответственное лицо. 
д. Вызвать аварийно-спасательную группу АСФ
е. Приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами пожарной защиты.

Действия ответственного лица

а. Принять участие в тушении пожара.
б. Оказать обслуживающему персоналу первую помощь, при надобности вызвать скорую помощь.

Действия аварийно-спасательной группы АСФ:

а. Аварийно-спасательная группа АСФ по прибытии на место аварии выполняет работы в соответствии с договором по локализации и ликвидации последствий аварий

При взрыве газовоздушной смеси в котельной

Действия оператора котельной

а. Полностью отключить котельную от газоснабжения по Правилам аварийной остановки котельной, 
б. Вызвать аварийно-спасательную группу АСФ
в. Вызвать пожарную команду, 
д. Вызвать ответственное лицо

Действия ответственного лица

а. Обеспечить безопасность обслуживающего персонала, в случае необходимости оказать первую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь.
б. Сохранить обстановку и оборудование (котлы, горелки, газопровод) в том состоянии, которое оказалось после аварии, если такое состояние не угрожает жизни окружающих людей.
в. Не допускать посторонних лиц в котельную.

Действия аварийно-спасательной группы АСФ:

а. Аварийно-спасательная группа АСФ по прибытии на место аварии выполняет работы в соответствии с договором по локализации и ликвидации последствий аварий

При разрушении строительных конструкций в котельной

Действия оператора котельной

а. Полностью отключить котельную от газоснабжения по Правилам аварийной остановки котельной
б. Вызвать аварийно-спасательную группу АСФ
б. Вызвать ответственное лицо.

Действия ответственного лица

а. В случае необходимости оказать первую до врачебную помощь, вызвать скорую помощь. 
б. Организовать дежурство на территории котельной, не допуская посторонних лиц в помещение котельной и на территорию объекта
в. Сохранить обстановку и оборудование в том состоянии, которое было после аварии, если такое состояние не угрожает жизни людей.

Действия аварийно-спасательной группы АСФ:

а. Аварийно-спасательная группа АСФ по прибытии на место аварии выполняет работы в соответствии с договором по локализации и ликвидации последствий аварий

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение действий сил при ликвидации аварий организуется в целях бесперебойного снабжения их материальными средствами, необходимыми для ликвидации аварий и жизнеобеспечения личного состава.

Номенклатура, объемы, местоположение, а также порядок создания, хранения, использования и пополнения аварийных запасов и финансовых резервов определяется координирующим органом по предупреждению ЧС.

Объем и номенклатура материально - технических резервов для ликвидации аварий включают:

- аварийный запас труб, оборудования, соединительных деталей и других материалов;

- материально-техническое имущество производственного персонала и объектовых формирований;

- транспортно-технические средства;

- горюче-смазочные материалы.

Контроль за хранением, использованием и восполнением объектовых резервов материальных ресурсов определяется директором.

Восстановительные мероприятия

Порядок обеспечения доступа в зону ЧС

Доступ в опасную зону разрешается только персоналу, занятому в аварийных работах. Проезд на территорию газоопасной зоны до полного устранения последствий аварийной ситуации разрешается только транспорту аварийно-спасательных служб, оборудованных в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности. Контроль доступа персонала и транспорта осуществляется силами группы охраны общественного порядка во взаимодействии с УВД.

Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов

Время проведения ремонтных работ зависит от специфики произошедшей аварии. Работы будут осуществляться специализированными подрядными организациями, согласно договорам с ООО «ТК Новгородская».

Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов:

Приведение в готовность техники и специальных технических средств, производится при получении сигнала о возникновении ЧС по распоряжению ответственного руководителя работ.

На ООО «ТК Новгородская» имеется аварийный комплект автомобильной техники и специальных технических средств для ликвидации последствий аварий на газовом оборудовании котельных ООО «ТК Новгородская», который находится в постоянной готовности к выполнению мероприятий по ЛЧС.

Специальные технические средства ООО «ТК Новгородская» находятся в постоянной готовности к выполнению мероприятий ЛЧС. Время приведения в готовность техники и специальных технических средств ООО «ТК Новгородская» привлекаемых к работам по ЛЧС, составляет 30 минут с получения информации о возникновении аварии.».

8. В Разделе 12 заголовок изложить в следующей редакции: «Решения по бесхозяйным сетям».

12.1. Раздел 12 дополнить абзацем следующего содержания:

«Бесхозяйные тепловые сети выявляются постоянно. При передаче на содержание и обслуживание в ресурсоснабжающую организацию бесхозяйных тепловых сетей рабочая группа по выявлению бесхозяйных объектов теплоснабжения и передаче их на содержание и обслуживание руководствуется пунктом 5 статьи 15 Федерального закона "О теплоснабжении": в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.»

9. Схему теплоснабжения Великого Новгорода дополнить разделом 13 следующего содержания:

"Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.

Благоустройство и развитие современных населенных пунктов неразрывно связано с потреблением топлива на коммунально-бытовые и производственные нужды. Наиболее совершенным является газообразное топливо. Газоснабжение дома - это экономия денег на отоплении и горячем водоснабжении, это неоспоримое преимущество его использования при пищеприготовлении. Использование природного газа в качестве топлива для котельных приведет к снижению себестоимости производства тепловой энергии и вследствие - тарифов для потребителей.

Строительство межпоселковых газовых сетей, уличных сетей газораспределения, газификация природным газом котельных будет способствовать созданию комфортных условий жизни населения и экономии бюджетных средств и средств населения на отопление и горячее водоснабжение. Потенциальный уровень газификации Новгородской области в целом на 01.01.2021, по информации АО "Газпром промгаз", по методике Министерства энергетики Российской Федерации составил 95,8 %.

Потребителями услуг газоснабжения - население Великого Новгорода, организации социальной сферы, ресурсоснабжающие организации, промышленные потребители, организации сферы услуг, расположенные на территории города.

Строительство межпоселковых газовых сетей, уличных сетей газораспределения, газификация природным газом котельных будет способствовать созданию комфортных условий жизни населения и экономии бюджетных средств и средств населения на отопление и горячее водоснабжение, применению энергоэффективных технологий, основанных на использовании промышленными и иными предприятиями природного газа.».

10. Схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года дополнить разделом 14 следующего содержания:

"Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

| № п\п | Показатель | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт/год | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт/год | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Кг.у.т./Гкал | 163,22 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 | 162,62 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | О.е. | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 75,94 |
| 6 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по прибору учета, в общем объеме отпущенной энергии | % | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| 7 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20». |

11. Схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года дополнить разделом 15 следующего содержания:

- «Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица . Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2022 год

| №п/п | Наименование района/организации | 2022 год |  |  |  | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Великий Новгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ПАО ТГК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия в режиме комбинир. | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | ООО "Компаньон-Н" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1482,44 | 1554,72 | 1778,93 | 1865,66 | от 16.12.2019 №80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | тепловая энергия кот. Поз. 77,3 ул. Ворошилова д.23 Б | - | - | - | - | от 16.12.2019 №80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС | 124,80 | 129,48 | 149,76 | 155,38 | от 16.12.2019 №80 /1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | ПАО «Акрон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | 4,28 | 4,28 | - | - | от 14.12.2018 №63/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | воодоотведение (полный цикл) | 15,68 | 15,68 | - | - | от 14.12.2018 №63/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | очистка стоков | 9,44 | 9,44 | - | - | от 14.12.2018 №63/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | ОАО "Спектр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | МУП «Новгородский водоконал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 28,89 | 28,89 | 34,67 | 34,67 | от 18.12.2018 №65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | водоотведение (полный цикл) | 30,31 | 30,31 | 36,37 | 36,37 | от 18.12.2018 №65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | водоотведение (ливневка) | 14,91 | 15,68 | - | - | от 18.12.2020 №77/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | АО «Трансвит» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | техническая вода | 18,90 | 19,75 | - | - | от 12.11.2018 №44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | ООО «НОВОИНВЕСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | 4,23 | 4,41 | - | - | от 09.11.2020 № 55/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | транспортировка сточных вод | 4,71 | 4,91 | - | - | от 09.11.2020 № 55/1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. | ООО «Тепловая Компания Новгородская» (КОНЦЕССИЯ ) | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1919,23 | 1996,34 | 2303,08 | 2395,61 | от 17.12.2019 №81/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС | 153,06 | 158,05 | 183,67 | 189,66 | от 17.12.2019 №81/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | ООО «Тепловая Компания Новгородская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС (котельные №5 и №15 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС (котельные №27 ул. Псковская, д.50, корп.1) | 263,35 | 275,08 | 174,83 | 181,82 | от 18.12.2018 №65/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | ООО «Новтепло» (не осуществляет регулируемый вид деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ГВС | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | ООО «Экосити» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 4 зона | 522,14 | 522,14 | 475,36 | 494,37 | от 14.12.2018 №63/3 | - | - | - | - | - | - | - | -». |