УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода
от 30.06.2021 № 3591

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода

на период до 2030 года

1. В разделе 1:

1.1. Рисунок 1.2.1 "Размещение источников теплоснабжения МУП "Теплоэнерго" на карте города заменить рисунком "Схема теплоснабжения города Великий Новгород до 2030 года":

1.2. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2021 количество муниципальных котельных - 77, суммарная установленная мощность - 
880,22 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № котель-ной | Котел |  | Год установки | Нормативный срок службы, лет | Фактический срок служ-бы, лет | Установленная мощность, всего, Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 47 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 22 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 12 | 3,98 | 3,9797 | 100 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 39 | 2,6 | 2,595 | 100,0 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2015 | 16 | 5 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 3 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 3 | 8,58 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 3 | 14,62 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 3 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ 1,86 | 1995 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 45 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 26 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 32 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 16 | 3,405 | 1,543 | 45,3 |
| 12 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 3 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 10 | 0 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 16 | 13 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 24 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 15 | 0,62 | 0,62 | 100 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 16 | 9 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | Минск-1 | 2002 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 8 | RS-A400 | 2017 | 16 | 3 | 9,5 | 5,003 | 56,1 |
| 21 | 1 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32 | 2014 | 16 | 6 | 3,4 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 15 | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-1,5 | 1990 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1997 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 27 | 9,35 | 5,343 | 57,1 |
| 24 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 | 11,352 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 14 | 0,912 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 4,3 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 28 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 36 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 20 | 36 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 16 | 14 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 23 | 11,8 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 15 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 31 | 1 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 20 | 6,4 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 16 | 11 | 2,752 | 2,752 | 100 |
| 33 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 2 | 9,46 | 7,452 | 78,8 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 40 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 33 | 51,848 | 25,808 | 49,6 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 16 | 12 | 1,186 | 0,504 | 42,5 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1994 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 2001 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 2007 | 16 | 26 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 2 | 6,018 | 4,278 | 71,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 28 | 19,5 | 15,992 | 82,0 |
| 39 | 1 | КВГМ-2.5 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 3 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 15 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 19 | 10,68 | 6,287 | 58,9 |
| 40 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 | 5,589 | 3,206 | 57,4 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 2011 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 39 | 24,9 | 20,041 | 80,5 |
| 42 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2019 | 16 | 1 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 36 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 36 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 21 | 19,77 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 16 | 19,5 | 16,267 | 82,4 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 16 | 7 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 | 15,48 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 16 | 15 | 3,27 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 1 | 0,32 | 0,128 | 40,0 |
| 49 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 | 12,554 | 11,222 | 89,4 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 12 | 4,3 | 2,932 | 68,2 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 14 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 10 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 10 | 12 | 0,912 | 0,68 | 74,6 |
| 54 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 | 6,79 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 16 | 14 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 1 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 2 | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 | 14,62 | 11,855 | 81,1 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 15 | 0,809 | 0,809 | 100 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 25 | 12,1 | 10,819 | 89,1 |
| 61 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2019 | 16 | 1 | 10,83 | 8,006 | 73,9 |
| 62 | 2 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-3.48-95Н | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 14 |  |  |  |
|  | 7 | КВС-4,0 | 2005 | 18 | 15 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 1994 | 24 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 1996 | 24 | 24 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 2007 | 24 | 13 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 2000 | 24 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 27 | 56,265 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 2008 | 24 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 2010 | 24 | 10 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 2012 | 24 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 2009 | 24 | 11 | 25,227 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2020 | 16 | 0 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 10,316 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 16 | 10 | 2,494 | 2,233 | 98,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 12 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2007 | 16 | 13 | 0,912 | 0,764 | 83,7 |
| 70 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 3 | 1,686 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 4 | ПТВМ-30М | 1981 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-58,2-150 | 2008 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 172,565 | 161,519 | 93,6 |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 16 | 9 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 15 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 15 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 16 | 14 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 16 | 13 | 0,578 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 16 | 13 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 2014 | 24 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2014 | 24 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 2014 | 24 | 6 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 7 | 2,124 | 1,86 | 87,6 |
| Всего | Всего котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 267 |  |  |  |  | 880,220 | 692,377 | 78,7 |

Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ – 361 МВт, тепловая – 488 Гкал/час. В 2021 году вводится в работу новая редукционная установка РОУ 140/40 производительностью 120 тн/час. Установленная тепловая мощность на конец 2021 года составит 557 Гкал/час. Ограничения электрической мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ). Режим работы паротурбинного оборудования станции характеризуется высокой долей конденсационной выработки при значительном резерве электрической и тепловой мощности.

На ТЭЦ имеются две группы оборудования:

ТЭЦ-130 в составе: три энергетических котла ТП-87 (станционные номера 2-4), две теплофикационные турбины Т-60-130 (станционный номер 2) и ПТ-80/100-130/13 (станционный номер 3);

блок ПГУ-210 в составе: газотурбинная установка ГТЭ-160 (станционный номер 4), котел-утилизатор П-137 (станционный номер 5), теплофикационная турбина ПТ-50-9,0/1,28 (станционный номер 1).

Установленная тепловая мощность ТЭЦ за 2020 год в целом составила 744 Гкал по котлам, 488 Гкал - по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории № 1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата, производительность 250 т/ч – 1 шт., подключенные к общестанционному коллектору острого пара.";

1.3. Подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:

"1.2.4. ООО "КОМПАНЬОН-Н" в Великом Новгороде эксплуатирует на правах собственности и аренды 9 отопительных котельных:

| Номер котельной | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | Шелонская ул., д. 1, корп. 1 |
| 2 | ул. Космонавтов, д. 38, корп. 2 |
| 3 | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 106, корп. 7 |
| 5 | Большая Московская ул., д. 122б |
| 6 | ул. Ломоносова, д. 37а |
| 7 | Большая Московская ул., д. 128а |
| 8 | Псковская ул., д. 58а |
| 9 | Маловишерская ул., д. 5а |
| 10 | ул. Ворошилова, д. 23б"; |

1.4. В подпункте 1.2.5 "Сводные данные":

в таблице 1.2.3  подраздел "ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "КОМПАНЬОН-Н" |  |  |
| 1 | 18,06 | 15,59, в том числе на отопление – 6,55, на ГВС – 9,04 |
| 2 | 6,02 | 5,59, в том числе на отопление – 2,23, на ГВС – 3,36 |
| 3 | 8,08 | 7,43, в том числе на отопление – 2,70, на ГВС – 4,73 |
| 5 | 16,81 | 14,33, в том числе на отопление – 5,35, ГВС – 8,98 |
| 6 | 2,06 | 1,49, в том числе на отопление – 0,66, на ГВС – 0,83 |
| 7 | 9,85 | 9,85, в том числе на отопление – 4,87, на ГВС –4,98 |
| 8 | 10,66 | 6,09, в том числе на отопление – 3,37, на ГВС – 2,72 |
| 9 | 1,55 | 1,28, в том числе на отопление – 0,64, на ГВС – 0,64 |
| 10 | 20,34 | 10,77, в том числе на отопление – 4,08, на ГВС – 6,69 |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 93,43 | 72,42, в том числе на отопление – 30,45, на ГВС – 41,97"; |

таблицу "Характеристика источников тепловой энергии ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Характеристика источников тепловой энергии ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| № котельной | Режим работы | Вид поставляе-мого ресурса | Используемое топливо основное/аварийное | Марка котлов | Мощность, МВт | Ввод в эксплуата-цию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автоматический | отопление, ГВС | газ/ отсутствует | КСВ-5,0 | 5 | 2006 |
|  |  |  |  | КСВ-8,0 | 8 |  |
|  |  |  |  | КСВ-8,0 | 8 |  |
| 2 | автоматический | отопление, ГВС | газ/ отсутствует | Vitomax 100-LW | 3,5 | 2010 |
|  |  |  |  | Vitomax 100-LW | 3,5 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 5,2 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 4,2 |  |
| 5 | автоматический | теплоноситель на нужды отопления и ГВС | газ/дизельное топли-во | Logano S825L | 6,5 | 2014 |
|  |  |  |  | Logano S825L | 6,5 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 5,2 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 1,4 |  |
| 6 | автоматический | отопление, ГВС | газ/дизельное топли-во | Logano SK 745 | 1,2 | 2015 |
|  |  |  | газ/дизельное топли-во | Logano SK 745 | 1,2 |  |
| 7 | автоматический | теплоноситель на нужды отопления и ГВС | газ/дизельное топли-во | Bosch UT-L30 | 4,2 | 2017 |
|  |  |  |  | Bosch UT-L30 | 4,2 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 3,1 |  |
| 8 | автоматический | теплоноситель на нужды отопления и ГВС | газ/дизельное топли-во | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 2,0 | 2013 |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 4,2 |  |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 4,2 |  |
| 9 | автоматический | отопление, ГВС | газ/дизельное топли-во | Vitoplex 200 | 0,9 | 2013 |
|  |  |  |  | Vitoplex 200 | 0,9 |  |
| 10 | автоматический | теплоноситель на нужды отопления и ГВС | газ/дизельное топли-во | BOSH UT-L | 7,7 | 2019"; |
|  |  |  |  | BOSH UT-L | 7,7 |  |
|  |  |  |  | BOSH UT-L | 5,2 |  |
|  |  |  |  | BOSH UT-L | 3,05 |  |

таблицу "Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| № котельной | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подземная канальная | отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77 |
| 2 | подземная канальная | отопление | 0,71 |
|  |  | ГВС | 0,63 |
| 3 | подземная канальная | теплоноситель | 0,78 |
| 5 | подземная канальная | теплоноситель | 1,47 |
| 7 | подземная канальная | теплоноситель | 0,80 |
| 10 | подземная канальная | теплоноситель | 0,83"; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | 165335 | 136480 | 171153 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 62487 | 47062 | 72030 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 17321 | 6880 | 20371 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 425 | 290 | 596 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3548 | 2132 | 3743 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 95404 | 65960 | 108773 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 12682 | 8647 | 14505 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,155 | 0,153 | 0,156"; |

1.5. В пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2020 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 880,220 |
| --- | --- |
| Договорная подключенная нагрузка, всего | 638,22 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2020 год | 692,377 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2016 - 2020 годы

| Параметр | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1475910 | 1490253 | 1537138 | 1398392 | 1345758 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 20119 | 18811 | 18893 | 18604 | 17019 |
| Отпуск тепла потребителям |  | 1455791 | 1471442 | 1518245 | 1379788 | 1328739 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120749 | 120524 | 120706 | 119691 | 120817 |
| Потреблено тепловой энергии, всего |  | 1335042 | 1350918 | 1397539 | 1260097 | 1207921 |
| в том числе отопление и вентиляция |  | 1102583 | 1090237 | 1103533 | 1026566 | 977608 |
| ГВС |  | 232459 | 260681 | 294006 | 233531 | 230313 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 213,294 | 212,145 | 215,363 | 192,955 | 185,347 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 171,50 | 167,59 | 164,41 | 162,12 | 162,09"; |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2017- 2020 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2020 году | -"- | 291 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 266 |
| горячая вода |  | 25 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2020 году | % | 35,11 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2017 - 2020  годы

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 268,4 | 259,4 | 268,5 | 286,4 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 156,3 | 156,1 | 165,3 | 169,8"; |

1.6. В подпункте 1.6.1:

таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода фактически за 2020 год

| Потребители | Потребление тепловой энергии за 2020 год, Гкал/год |
| --- | --- |

| Жилой фонд (население) | 691328,22 |
| --- | --- |
| Бюджетные организации и учреждения | 164254,51 |
| Прочие потребители | 120890,52 |
| Итого | 976473,25 |

Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода в 2020 году и в плановом периоде 2021-
2022 годов (по месяцам)

| Месяц | Вид потребителя | Фактическое потребление за 2020 год |  | Плановое потребление на 2021 год |  | Плановое потребление на 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | население | 100452,99 | 207310,36 | 124 966,80 | 216 473,25 | 127059,85 | 198601,80 |
|  | бюджетные организации | 23330,98 | 17117,72 | 31 804,13 | 25 668,93 | 32982,98 | 23404,38 |
|  | прочие | 17171,05 | 5820,67 | 23 625,58 | 6 299,63 | 23909,77 | 5949,54 |
| Февраль | население | 101032,31 | 201008,59 | 111 338,04 | 198 702,68 | 115425,83 | 192269,11 |
|  | бюджетные организации | 24203,04 | 22166,10 | 28 436,49 | 29 522,88 | 29946,36 | 28487,65 |
|  | прочие | 17555,33 | 5270,00 | 20 388,79 | 5 948,01 | 21340,29 | 5485,33 |
| Март | население | 94395,30 | 197002,49 | 100 445,94 | 187 646,63 | 104568,32 | 188390,79 |
|  | бюджетные организации | 22413,29 | 19699,26 | 25 106,45 | 29 080,32 | 26937,93 | 25807,96 |
|  | прочие | 16090,92 | 5500,21 | 18 369,71 | 5 788,55 | 18901,72 | 5552,39 |
| Апрель | население | 81843,97 | 219634,86 | 84 705,61 | 193 368,47 | 76629,11 | 190754,19 |
|  | бюджетные организации | 18759,15 | 12274,22 | 20 669,80 | 29 914,05 | 19408,84 | 16633,31 |
|  | прочие | 13024,61 | 3100,66 | 14 651,23 | 5 936,84 | 12922,37 | 3183,41 |
| Май | население | 65413,52 | 178929,75 | 25 062,18 | 180 726,43 | 28083,02 | 186707,37 |
|  | бюджетные организации | 13186,21 | 10565,78 | 5 240,58 | 25 657,06 | 6771,77 | 15228,01 |
|  | прочие | 8229,99 | 3142,88 | 3 836,26 | 5 349,81 | 3937,31 | 3168,18 |
| Июнь | население | 1348,93 | 163073,58 | 1 068,94 | 147 763,73 | 1123,42 | 153881,72 |
|  | бюджетные организации | 611,43 | 10779,93 | 600,52 | 21 717,30 | 608,86 | 15234,93 |
|  | прочие | 775,15 | 3243,70 | 633,50 | 5 264,13 | 717,30 | 3293,87 |
| Июль | население | 1177,11 | 128598,26 | 972,31 | 131 392,92 | 909,17 | 121322,87 |
|  | бюджетные организации | 493,87 | 10186,61 | 483,86 | 15 561,12 | 500,79 | 13031,27 |
|  | прочие | 573,10 | 3644,96 | 563,45 | 4 688,23 | 657,93 | 3556,48 |
| Август | население | 1243,37 | 155088,40 | 1 113,31 | 154 833,35 | 980,21 | 150153,58 |
|  | бюджетные организации | 505,98 | 11516,95 | 511,92 | 16 729,36 | 538,79 | 15388,15 |
|  | прочие | 627,10 | 4822,96 | 620,93 | 5 554,97 | 724,96 | 4898,48 |
| Сентябрь | население | 1345,70 | 170522,17 | 1 133,13 | 167 865,65 | 1123,19 | 163336,69 |
|  | бюджетные организации | 768,83 | 16335,77 | 596,15 | 21 276,96 | 669,85 | 20935,52 |
|  | прочие | 884,78 | 4829,73 | 706,37 | 5 584,04 | 815,29 | 4924,28 |
| Октябрь | население | 61528,91 | 169003,09 | 67 431,30 | 175 622,77 | 68776,63 | 164759,42 |
|  | бюджетные организации | 13591,99 | 18840,51 | 16 630,67 | 25 809,73 | 17622,56 | 25064,19 |
|  | прочие | 8911,60 | 4921,42 | 11 952,12 | 6 039,65 | 11108,97 | 4937,63 |
| Ноябрь | население | 82072,30 | 187886,07 | 91 709,01 | 188 981,69 | 88020,22 | 184888,32 |
|  | бюджетные организации | 19209,86 | 19497,67 | 22 631,62 | 27 114,66 | 23348,57 | 25520,88 |
|  | прочие | 14877,46 | 5147,18 | 16 948,53 | 5 469,06 | 17301,19 | 5363,58 |
| Декабрь | население | 99473,81 | 187801,51 | 108 027,27 | 183 082,06 | 102650,71 | 180976,15 |
|  | бюджетные организации | 27179,90 | 21025,00 | 27 187,52 | 28 286,03 | 27539,71 | 26758,13 |
|  | прочие | 22169,42 | 4802,62 | 19 563,25 | 5 740,87 | 19689,07 | 4848,66 |
| Итого за год | население | 691328,22 | 2165859,12 | 717 973,84 | 2 126 459,63 | 715349,68 | 2076041,61 |
|  | бюджетные организации | 164254,51 | 190005,51 | 179 899,72 | 296 338,38 | 186877,01 | 251476,57 |
|  | прочие | 120890,52 | 54247,00 | 131 859,71 | 67 663,76 | 132026,17 | 55161,88"; |

позицию "ТЭЦ ГУ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" осуществляет теплоснабжение только промышленных предприятий, 
расположенных в Северном промышленном районе города. Доля ТЭЦ в теплоснабжении Северного промышленного 
района города по разным оценкам составляет от 40 до 60 процентов. Остальная часть потребности в тепле 
восполняется вторичными ресурсами и собственными источниками промышленных предприятий, в частности котельными 
ПАО "Акрон".

Всего у Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" четыре потребителя тепловой энергии – ПАО "Акрон", ООО "Трест-2", 
ООО "Росконсервпродукт", ООО "ПГТ-СТРОЙ". В настоящее время единственным крупным потребителем тепловой энергии является ПАО "Акрон", доля отпуска тепла для нужд которого от общего отпуска составляет 99,4 процента.

Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 |

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" подключены непосредственно к коллекторам, статью сетевых потерь выделять нецелесообразно по причине отсутствия на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" тепловых сетей. Весь отпуск потребляется потребителями в полном объеме.

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2019 - 2020 годы.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2019 год, Гкал/ч

| Вид тепло-вой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 84,9 | 83,4 | 72,8 | 38,0 | 39,4 | 23,7 | 21,2 | 30,5 | 27,0 | 54,0 | 84,9 | 77,1 | 53,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 105,3 | 116,6 | 114,1 | 97,4 | 88,0 | 85,1 | 90,8 | 90,2 | 80,3 | 85,7 | 105,3 | 96,4 | 97,2 |
| Горячая вода | 16,4 | 19,0 | 17,2 | 24,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 15,8 | 17,1 | 16,8 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2020 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 12 ата | 83,7 | 77,4 | 69,7 | 64,6 | 47,3 | 26,0 | 21,0 | 26,6 | 21,1 | 66,7 | 86,2 | 100,7 | 57,6 |
| Пар 27+40 ата | 93,6 | 93,4 | 96,7 | 92,3 | 96,7 | 97,7 | 117,5 | 127,4 | 112,7 | 94,3 | 119,6 | 120,4 | 105,3 |
| Горячая вода | 16,6 | 17,4 | 14,3 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 19,7 | 16,0 |

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде за период 2017 - 2020 годов составил 41,5 Гкал/час при температуре наружного воздуха -17,1 °С.

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузка | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут. | 6418 | 5870 | 6249 | 6961 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 267 | 245 | 260 | 290"; |

позицию "Прочие районы новой застройки" дополнить абзацами и таблицами 1.6.19, 1.6.20, 1.6.21, 1.6.22 следующего содержания:

"Теплоснабжение здания Фондохранилища в квартале 135 города предполагается осуществить от существующей котельной № 1 мощностью 0,2021 Гкал/час.

Таблица 1.6.19. Тепловые нагрузки  квартала 135 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,2021 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,0101 |
| Итого |  |  |  | 0,2122 |

Теплоснабжение реконструируемого здания МЧС в квартале 232 города предполагается осуществить от существующей котельной № 71 тепловой мощностью 0,4839 Гкал/час.

Таблица 1.6.20.  Тепловые нагрузки  квартала 232 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,4839 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,0242 |
| Итого |  |  |  | 0,5081 |

Теплоснабжение реконструируемого здания МЧС в квартале 241 города предполагается осуществить от существующей котельной № 24 тепловой мощностью 0,1 Гкал/час.

Таблица  1.6.21. Тепловые нагрузки квартала 232 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,1 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,005 |
| Итого |  |  |  | 0,105 |

Теплоснабжение реконструируемого здания ОАУСО "Новгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в микрорайоне 17 Деревяницкого жилого района предполагается осуществить от существующей котельной № 37 тепловой мощностью 0,4989 Гкал/час.

Таблица 1.6.22. Тепловые нагрузки  квартала 232 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,4989 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,025 |
| Итого |  |  |  | 0,5239"; |

1.7. В пункте 1.7:

таблицы 1.7.1 - 1.7.3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.7.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2020 год, Гкал/час

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 880,220 |
| --- | --- |
| Договорная подключенная нагрузка, всего | 638,22 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2020 год | 6692,377 |

Таблица 1.7.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2016 - 2020 годы

| Параметр | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1475910 | 1490253 | 1537138 | 1398392 | 1345758 |
| в том числе расход на хозяйст-венные нужды |  | 20119 | 18811 | 18893 | 18604 | 17019 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1455791 | 1471442 | 1518245 | 1379788 | 1328739 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120749 | 120524 | 120706 | 119691 | 120817 |
| Потреблено тепловой энергии, всего | Гкал | 1335042 | 1350918 | 1397539 | 1260097 | 1207921 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  | 1102583 | 1090237 | 1103533 | 1026566 | 977608 |
| ГВС |  | 232459 | 260681 | 294006 | 233531 | 230313 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 213,294 | 212,145 | 215,363 | 192,955 | 185,347 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 171,50 | 167,59 | 164,41 | 162,12 | 162,09 |

Таблица 1.7.3. Характеристики котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", по состоянию на 1 января 2021 года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Подключенная мощность по договорам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,2257 | 0,754 | 0 | 3,9797 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,268 | 0,327 | 0 | 2,595 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,34 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,311 | 0,502 | 0,225 | 8,038 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,041 | 0,738 | 13,11 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,198 | 0,082 | 0,263 | 1,543 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,371 | 4,111 |
| 14 | 6,879 | 0 | 6,879 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,93 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 | 0 | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,545 | 0,075 | 0 | 0,62 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 8,0 | 1,5 | 9,5 | 4,692 | 0 | 0,311 | 5,003 |
| 21 | 3,4 | 0 | 3,4 | 1,701 | 0 | 0 | 1,701 |
| 22М | 1 | 0 | 1 | 0,427 | 0 | 0,450 | 0,877 |
| 23 | 7,2 | 2,15 | 9,35 | 5,226 | 0 | 0,117 | 5,343 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 8,642 | 0,834 | 0,753 | 10,229 |
| 25М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,275 | 0 | 0 | 0,275 |
| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,94 | 0 | 0,341 | 3,281 |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,32 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,19 | 4,084 |
| 29 | 10,5 | 1,3 | 11,8 | 7,232 | 0,214 | 0,187 | 7,633 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,264 | 0 | 0 | 6,264 |
| 31 | 6,4 | 0 | 6,4 | 5,7 | 0,206 | 0 | 5,906 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,181 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 6,951 | 0,088 | 0,413 | 7,452 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 21,896 | 1,678 | 2,156 | 25,730 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,360 | 0 | 0,144 | 0,504 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,178 | 0,142 | 0,958 | 4,278 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 12,542 | 0,331 | 3,119 | 15,992 |
| 39 | 6,86 | 3,2 | 10,06 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 5,589 | 0 | 5,589 | 2,177 | 0,449 | 0,580 | 3,206 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 15,895 | 0,143 | 4,003 | 20,041 |
| 42 | 3,422 | 0 | 3,422 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,319 | 0,136 | 1,41 | 10,865 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,207 | 2,01 | 4,05 | 16,267 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46а | 15,48 | 0 | 15,48 | 12,783 | 0 | 1,030 | 13,813 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 2,934 | 0,16 | 0 | 3,094 |
| 48 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,128 | 0 | 0 | 0,128 |
| 49 | 18,487 | 0 | 18,487 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,554 | 0 | 12,554 | 10,351 | 0 | 0,871 | 11,222 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,863 | 0 | 0,069 | 2,932 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,404 | 0 | 0,276 | 0,68 |
| 54 | 6,79 | 0 | 6,79 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,593 | 0 | 0,584 | 1,177 |
| 56М | 2,631 | 0 | 2,631 | 0,6052 | 1,237 | 0,722 | 2,564 |
| 57 | 14,62 | 0 | 14,62 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 10,5 | 2,52 | 13,02 | 9,669 | 0,163 | 0,987 | 10,819 |
| 61 | 10,83 | 0 | 10,83 | 5,885 | 0,141 | 1,980 | 8,006 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,113 | 13,563 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 30,803 | 0,518 | 3,585 | 34,906 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,05 |
| 65 | 8,942 | 0 | 8,942 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 4,434 | 0,332 | 1,354 | 6,12 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,68 | 0 | 0,084 | 0,764 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,054 | 0 | 0,218 | 1,272 |
| 71 ЛБК | 172,565 | 0 | 172,565 | 122,186 | 11,17 | 28,163 | 161,519 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 76К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,189 | 0 | 0,11 | 0,299 |
| 77К | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 78М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081 |
| 80М | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,83 | 0 | 1,03 | 1,86"; |

позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Установленная тепловая мощность Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2020 год в целом составила 744 Гкал по котлам, 
488 Гкал - по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал - по отборам турбин. В 2021 году вводится в работу новая редукционная установка РОУ 140/40 производительностью 120 т/час. Установленная тепловая мощность на конец 2021 года 
составит 557 Гкал/час.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории № 1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата, производительность 250 т/ч – 1 шт., подключенные к общестанционному коллектору острого пара.

В таблице 1.7.7 представлен баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ за период 2017-2020 годов.

Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ  за 2017-2020 годы

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1273879 1213012 60867 | 1417616 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216 |

В таблице 1.7.8 представлены данные об установленных и подключенных нагрузках Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2017-2020 годы.

Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2017-2020 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 388 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2020 году | Гкал/час | 291 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 266 |
| горячая вода |  | 25 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2019 году | % | 35,11"; |

1.8. В пункте 1.8 таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Договорная подключенная нагрузка, Гкал/час | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/час | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 22,0 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 3,98 | 3,883 | 3,9797 | 100 |
| 3а | 2,6 | 2,868 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 8,1 | 4,690 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 8,065 | 6,557 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 8,58 | 7,307 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 14,62 | 11,918 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 5,639 | 4,818 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 9,5 | 5,796 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 13 | 9,306 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 3,405 | 1,388 | 1,543 | 45,9 |
| 12 | 10,316 | 10,10 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 7,72 | 4,203 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 6,879 | 5,668 | 5,734 | 68,3 |
| 15 | 11,18 | 8,304 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 21,28 | 15,775 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 6,02 | 3,450 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 0,62 | 0,777 | 0,62 | 100 |
| 19 | 2,15 | 1,654 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 9,5 | 4,555 | 5,003 | 52,7 |
| 21 | 3,4 | 1,781 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | 0,559 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 9,35 | 4,612 | 5,343 | 68,9 |
| 24 | 11,352 | 9,299 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 0,912 | 0,282 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 4,3 | 3,455 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 5,687 | 2,955 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 5,65 | 3,713 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 11,8 | 6,879 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 7,85 | 6,332 | 6,264 | 81,7 |
| 31 | 6,4 | 5,816 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 2,752 | 2,054 | 2,752 | 100 |
| 33 | 9,46 | 6,775 | 7,452 | 78,9 |
| 34 | 51,848 | 23,462 | 25,73 | 49,6 |
| 35 | 1,186 | 0,504 | 0,299 | 25,21 |
| 36 | 24,9 | 18,383 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 6,018 | 3,897 | 4,287 | 71,1 |
| 38 | 19,5 | 14,538 | 15,992 | 82 |
| 39 | 10,68 | 5,715 | 6,287 | 58,9 |
| 40 | 5,589 | 3,653 | 3,206 | 43,0 |
| 41 | 24,9 | 20,041 | 18,753 | 75,3 |
| 42 | 3,422 | 2,636 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 19,77 | 9,877 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 19,5 | 14,604 | 16,064 | 82,4 |
| 45 | 2,58 | 2,446 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 15,48 | 7,483 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 3,27 | 3,19 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 0,32 | 0,09 | 0,128 | 40,0 |
| 49 | 18,487 | 13,647 | 15,012 | 85,8 |
| 50а | 12,554 | 10,202 | 11,222 | 89,4 |
| 51 | 4,3 | 2,954 | 3,056 | 71,0 |
| 52М | 0,62 | 0,510 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 0,912 | 0,472 | 0,680 | 74,6 |
| 54 | 6,79 | 6,520 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1,238 | 0,760 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 2,631 | 2,564 | 2,564 | 97,45 |
| 57 | 14,62 | 10,777 | 11,855 | 81,1 |
| 59М | 0,809 | 0,735 | 0,809 | 100 |
| 60 | 13,02 | 9,835 | 10,819 | 84,9 |
| 61 | 10,83 | 7,278 | 8,006 | 73,9 |
| 62 | 17,5 | 12,073 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 56,265 | 31,616 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 25,227 | 17,049 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 8,942 | 7,035 | 7,738 | 72,4 |
| 66 | 10,316 | 5,692 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 2,494 | 2,13 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 10,83 | 8,164 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,764 | 83,8 |
| 70 | 1,686 | 1,317 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 172,565 | 150,822 | 161,519 | 86,5 |
| 72М | 2,236 | 1,991 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 0,988 | 0,822 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 0,988 | 0,782 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 0,756 | 0,715 | 0,718 | 95 |
| 76К | 0,578 | 0,382 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1,926 | 1,313 | 1,519 | 78,5 |
| 78 | 12,9 | 8,342 | 9,081 | 70,4 |
| 80М) | 2,124 | 1,785 | 1,86 | 87,6"; |

1.9. Позицию "Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов и газовых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Турбоагрегат | Стан-цион-ный номер | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/час |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/ч | отопитель-ных отборов | промыш-ленных отборов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ-50-9,0/1,28 | 1 | Ленинградский металли-ческий завод | 1968 | 53 | 85 | 55 | 30 | 90 | 510 |
| T-60-130 | 2 | Ленинградский металли-ческий завод | 1969 | 60 | 100 | 100 | 0 | 130 | 540 |
| ПТ-80/100-130/13 | 3 | Ленинградский металли-ческий завод | 1985 | 80 | 185 | 70 | 115 | 130 | 540 |
| ГТЭ-160 | 4 | Ленинградский металли-ческий завод | 2012 | 168 | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  | 361 | 370 | 225 | 145 | - | - |

Технические характеристики энергетических котлоагрегатов и котлов-утилизаторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Марка котла | Стан-ционный номер | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ТП-87 | 2 | 1969 | 420 | 135 | 545 | уголь | газ природный |
| ТП-87 | 3 | 1970 | 420 | 135 | 545 | уголь | газ природный |
| ТП-87 | 4 | 1984 | 420 | 135 | 545 | уголь | газ природный |
| П-137 | 5 | 2012 | 275 | 100 | 509 | газ сжигается в газовой турбине ГТЭ-160, основным и резервным топливом для блока ПГУ является природный газ |  |
| Итого | 4 шт. | - | 1535 | - | - | - | - |

Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| БРОУ 140/10-16 | 250 | 1968 |
| РОУ 140/27 | 65 | 2019 |
| РОУ 140/27 | 65 | 2018 |
| РОУ 140/40 | 60 | 2017 |
| РОУ 140/40 | 60 | 2019 |
| РРОУ 140/1,2 | 150 | 2019 |
| РОУ 90/40 | 40 | 1968 |
| РОУ 90/27 | 43 | 1968 |
| БРОУ 90/10-16 | 115 | 1968 |
| РУ 7,5/1,2 | 50 | 1968 |
| Итого | 898 |  |

В 2021 году планируется ввод в работу редукционной установки РОУ 140/40 производительностью 120 т/час.

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2016 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2017 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2018 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2019 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2020 | 361 | 361 | 504 | 370 |
| 2021 | 361 | 361 | 557 | 370 |

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Ограничения установленной тепловой мощ-ности, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Расчетное потребле-ние тепловой мощ-ности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2017 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2018 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2019 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2020 | 370 | 134 | 504 | - | 504 | 26 | 478 |
| 2021 | 370 | 187 | 557 | - | 557 | 26 | 531 |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Станцион-ный номер | Тип котлоагре-гата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на конец 2020 года, часов | Год достижения паркового ресурса | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-87 | 1969 | 225000 | 228088 | 2020 | 235021 | 1 | 2022 |
| 3 | ТП-87 | 1970 | 300000 | 199001 | 2049 | - | - | - |
| 4 | ТП-87 | 1984 | 300000 | 187454 | 2050 | - | - | - |
| 5 | П-137 | 2012 | 200 000 | 61366 | 2040 | - | - | - |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Станцион-ный номер | Тип турбо-агрегата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на 01.01.2020, часов | Год достижения паркового ресурса | Норматив-ное коли-чество пусков | Количество пусков | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год дости-жения наз-наченного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-50-9,0/1,28 | 1968 | 220000 | 361061 | 2001 | 600 | 295 | 402210 | 4 | 2026 |
| 2 | T-60-130 | 1969 | 220000 | 139078 | 2092 | 600 | 250 | - | - | - |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 | 220000 | 220995 | 2020 | 600 | 243 | 254898 | 1 | 2047 |
| 4 | ГТЭ-160 | 2012 | 100000 | 65488 | 2025 | 3000 | 95 | - | - | - |

Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСГ-1 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "Уралхиммаш" | 1985 |
| 2 | ПСГ-2 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "ЛМЗ" | 1985 |
| 3 | ОБ-1 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |
| 4 | ОБ-2 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |

Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Тип | Мощность, Гкал/час (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |

Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м водного столба | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН-1, 2 | 12СД-10*2 | 790 | 90 | 320 | 2 |
| СН-3 | СЭ800-100 | 800 | 100 | 320 | 1 |
| СН-4 | ЦН400-105 | 450 | 105 | 160 | 1 |
| 3СН-1А, 1 Б | Д3200-55 | 2500 | 33 | 400 | 2 |
| 3СН-2А, 2Б, 2В | СЭ1250-70 | 1250 | 70 | 320 | 3 |

Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 25 | 39 |
| 2017 | 30 | 59 |
| 2018 | 33 | 53 |
| 2019 | 33 | 45 |
| 2020 | 35 | 57 |

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| № п/п | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2020 году прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" не происходило.

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |

Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка угля | калорийность, Qнр, ккал/кг | зольность, Aр, % | влажность, Wр, % | приход, т | расход (сожжено), т | остаток, т |
| 2016 | уголь кузнецкий марки Т | 6106 | 15,3 | 9 | - | 10387(382) | 37616 |
| 2017 | уголь кузнецкий марки Т | 5378 | 16,09 | 14,53 | 10005 | 34538 | 13083 |
| 2018 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 200 | 1713 | 11570 |
| 2019 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | 220(20) | 11350 |
| 2020 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | - | - | 11350 |

Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | влажность, средняя за год, Wр, % | приход, т | расход, т | остаток, т |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |

На Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" жидкое топливо не используется.

Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн. кВтхч | 1858,207 | 1673,446 | 1414,962 | 1814,0 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн. кВтхч | 54,571 | 32,688 | 36,863 | 100,026 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВтхч | 1,626 | 2,036 | 1,305 | 2,716 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВтхч | 1803,635 | 1640,757 | 1378,099 | 1713,979 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1273,879 | 1417,916 | 1383,963 | 1491,814 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 316,243 | 209,703 | 144,773 | 413,478 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 6,779 | 52,544 | 24,637 | 58,028 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из РОУ | тыс. Гкал | 950,857 | 1155,669 | 1214,553 | 1020,311 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВтхч | 2651 | 2667 | 2681 | 2 291 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | 1,452 | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | 1,452 | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 4927 | 4464 | 3793 | 4156 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 14,769 | 13,951 | 12,259 | 13,280 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВтхч | 2682 | 2694 | 2709 | 2325 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВтхч | 268,401 | 259,373 | 268,467 | 286,418 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 25 | 18 | 12 | 32 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе | кВтхч/Гкал | 231,9 | 229,1 | 283,4 | 213 |
| с паром производственных отборов | кВтхч/Гкал | 207,0 | 176,3 | 225,4 | 208 |
| с паром теплофикационных отборов | кВтхч/Гкал | 343,5 | 317,7 | 367,6 | 267 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн. кВтхч | 271,742 | 296,624 | 202,174 | 375,303 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн. кВтхч | 1586,465 | 1376,822 | 1212,788 | 1438,702 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВтхч | 268,401 | 259,373 | 268,467 | 286,418 |
| по теплофикационному циклу | г/кВтхч | 205,297 | 207,277 | 196,824 | 195,194 |
| по конденсационному циклу | г/кВтхч | 279,194 | 270,623 | 280,415 | 309,100 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 156,225 | 156,085 | 165,307 | 169,836 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 683,148 | 646,883 | 598,753 | 744,277 |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топ-лива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электри-ческой и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| уголь кузнецкий марки Т | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| Газ | - | 639456 | 639456 | 539456 | 744277 | - | 8147 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 744277 | - | - |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11570 | - | 220 | 20 | 15 | 11350 | 5315 |
| уголь кузнецкий марки Т | 11570 | - | 220 | 20 | 15 | 11350 | 5315 |
| Газ | - | 516895 | 516895 | 516895 | 598738 | - | 8108 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 598753 | - | - |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 13083 | 200 | 1713 | 1713 | 1300 | 11570 | 5315 |
| уголь кузнецкий марки Т | 13083 | 200 | 1713 | 1713 | 1300 | 11570 | 5315 |
| Газ |  | 557066 | 557066 | 557066 | 645583 | - | 8112 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 646883 | - | - |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 37616 | 10005 | 34538 | 34538 | 26535 | 13083 | 5378 |
| уголь кузнецкий марки Т | 11350 | - | 0 | 0 | 0 | 11350 | 5315 |
| Газ | - | 639456 | 639456 | 539456 | 744277 | - | 8147 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 770812 | - | - |

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС):

| Наименование показателя | 2016 год (фактический) | 2017 год (фактический) | 2018 год (фактический) | 2019 год (фактический) | 2020 год (фактический) | 2021 год (планово по тарифу) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего в том числе: | 1045,5 | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | 1489,331 | 2171,596 |
| с коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 1045,5 | 1269,8 | 1412,6 | 1378,9 | 1487,518 | 2169,754 |
| в паре, тыс. Гкал | 981,4 | 1213,0 | 1340,2 | 1313,7 | 1428,302 | 2099,025 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 64,1 | 56,8 | 72,4 | 65,2 | 59,216 | 70,729 |
| с коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал1 | 0 | 0 | 1,452 | 2,231 | 1,813 | 1,842 |
| в паре, тыс. Гкал | 0 | 0 | 1,452 | 2,231 | 1,813 | 1,842 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 215 603,00 | 196 171,00 | 261 780,00 | 277 924,00 | 186 844,00 | 235 770,49 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 173 954,00 | 193 540,00 | 202 795,00 | 189 260,00 | 157 109,00 | 157 615,40 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 687 091,00 | 791 701,00 | 921 371,00 | 984 463,00 | 1 118 521,00 | 1 691 626,95 |
| Прибыль, тыс. руб. | 5 345,00 | 19 313,00 | 19 638,00 | 193 89,00 | 18 587,00 | 18 658,00 |
| Итого необходимая валовая выручка без НДС2, тыс. руб. | 1 081 993,00 | 1 229 422,00 | 1 432 999,00 | 1 456 142,00 | 1 483 512,00 | 2 119 128,58 |
| Итого необходимая валовая выручка с НДС, тыс. руб. (справочно) | 1 276 752,00 | 1 450 718,00 | 1 690 939,00 | 1 747 370,00 | 1 780 214,00 | 2 542 954,30 |

В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" в Великом Новгороде один источник тепловой энергии - Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2". Покупная тепловая энергия и теплоноситель у ПАО "ТГК-2" отсутствуют, тепловые сети отсутствуют.  В  связи  с  вышеуказанным  приложения  19.2 - 19.4   Методических   указаний   по   разработке   схем   теплоснабжения,

______________________________

1 Отпуск потребителям, подключенным через тепловые сети иных потребителей.

2 Определяется согласно методике тарифного регулирования без НДС (нет населения) с учетом корректировок по методу долгосрочной индексации.

утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212, для ПАО "ТГК-2" 
не заполняются.

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал:

для ПАО "ТГК-2" на территории Великого Новгорода органом тарифного регулирования установлены следующие тарифы с календарной разбивкой по полугодиям:

двухставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с дифференциацией по параметрам тепловой энергии;

одноставочный тариф на теплоноситель (пар).

Иные виды тарифов в сфере теплоснабжения и средние тарифы для ПАО "ТГК-2" органом тарифного регулирования не устанавливаются.

| № п/п | Наименование | 2017 год (утверждено) | 2018 год (утверждено) | 2019 год (утверждено) | 2020 год (утверждено) | 2021 год (утверждено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" |  |  |  |  |  |
| 1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| 2. | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 689,15 | 697,87 | 676,29 | 706,41 | 778,75 |
|  | отборный пар давлением от 7 до13 кг/см2 | 637,93 | 608,29 | 651,31 | 649,82 | 677,62 |
|  | острый и редуцированный пар | 714,71 | 714,70 | 768,08 | 742,11 | 794,36 |
|  | второе полугодие |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 697,87 | 676,29 | 706,41 | 883,53 | 807,10 |
|  | отборный пар давлением от 7 до13 кг/см2 | 608,29 | 724,58 | 649,82 | 677,62 | 801,98 |
|  | острый и редуцированный пар | 714,7 | 768,08 | 742,11 | 794,36 | 791,94 |
| 2.2. | Ставка за содержание тепло-вой мощности в месяц, тыс. руб./Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 83,2591 | 92,65970 | 75,11342 | 75,41829 | 79,43635 |
|  | второе полугодие | 92,6597 | 78,30675 | 75,41829 | 79,43635 | 94,77471 |
| 3. | Тариф на теплоноситель (пар), руб./м3 |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 45,78 | 49,08 | 53,39 | 49,54 | 46,96 |
|  | второе полугодие | 49,08 | 53,39 | 54,29 | 49,54 | 46,96 |

Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал (фактически)

| № п/п | Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 1045,5 | 1269,8 | 1414,05 | 1381,1 | 1489,331 |

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" (без НДС), руб./Гкал  (фактически)

| Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 951,99 | 1014,42 | 961,58 | 976,61 | 976,99 |

Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
 ООО "ТК Новгородская" за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,29 | 0,20 | 0,29 | 0,20 |
| Повреждения в распределительных сетях систем отопления, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), 1 км/год | 1,53 | 0,78 | 1,53 | 1,27 |
| Всего повреждений в тепловых сетях, 1 км/год | 2,76 | 3,09 | 2,75 | 2,38 |

Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,5 | 6,33 | 6,25 | 6,2 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях отопления, час | 5,25 | 5,5 | 5,33 | 5,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), час | 4 | 3,95 | 3,8 | 3,78 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,875 | 5,915 | 5,79 | 5,75 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ООО "ТК Новгородская" за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 117,26 | 118,53 | 110,73 | 106,07". |

2. В разделе 2:

2.1. В пункте 2.4 таблицу 2.4.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.4.1. Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2022 год3

| № п/п | Потребитель | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе | 2171716 | 2100987 | 728987 | 1372000 | 70729 | 2860839 |
|  | ПАО "Акрон" | 2162000 | 2092000 | 720000 | 1372000 | 70000 | 2848000 |
|  | ООО "Росконсервпродукт" | 7025 | 7025 | 7025 | - | - | 10036 |
|  | ООО "Трест-2" | 729 | - | - | - | 729 | - |
|  | ООО "ПГТ-СТРОЙ" | 1962 | 1962 | 1962 | - | - | 2803 |

_______________________________

3 С учетом установленной тепловой мощности на 2022 год - 557 Гкал/час.";

2.2. В пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", Гкал

| Параметр | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216". |

3. В разделе 4 в подпункте 4.3.6 таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2020  год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/час | 361 488 |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | 291 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтхч в том числе по теплофикационному циклу | 1814,0 375,3 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтхч | 1714,0 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 1491,8 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 744,3 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ уголь, тыс. т н.т. | 639,5 0 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтхч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 286,4 169,8". |

4. В разделе 6 в пункте 6.1:

4.1. Позицию ООО "ТК Новгородская" изложить в следующей редакции:

"ООО "ТК Новгородская"

Основным видом топлива является природный газ со средней теплопроводной способностью 8100 ккал/мм3.

Объемы потребления основного топлива котельными, эксплуатируемыми "ООО "ТК Новгородская", представлены 
в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская"

| Номер котель-ной | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | КПД расчетный среднегодовой, % | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6705304 | 6993363 | 7133180 | 6370639 | 6114542 | 81,7 | 0,175 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 66015 | 14284 | 0 | 0 |
| 3а | 679275 | 706025 | 806793 | 767447 | 546620 | 77,1 | 0,185 |
| 4 | 1393503 | 1368454 | 1401783 | 1257489 | 1218382 | 94,4 | 0,151 |
| 5 | 1909448 | 1916768 | 1901066 | 1583446 | 1568048 | 91,5 | 0,156 |
| 6 | 1846494 | 1888032 | 1862735 | 1618420 | 1579683 | 94,1 | 0,152 |
| 7 | 1970563 | 2759777 | 0 | 0 | 0 | 88,9 | 0,161 |
| 7a | 2479095 | 1566217 | 3958068 | 3534432 | 3295699 | 95,4 | 0,150 |
| 8 | 1440347 | 1426131 | 1409361 | 1173026 | 1048030 | 80,5 | 0,178 |
| 9 | 1988578 | 2005742 | 1939557 | 1761734 | 1719318 | 98,2 | 0,146 |
| 10 | 3274923 | 3318824 | 3240223 | 2796971 | 2594209 | 94,9 | 0,151 |
| 11М | 382682 | 376671 | 327080 | 317104 | 291435 | 91,6 | 0,156 |
| 12 | 2778248 | 2707755 | 2516881 | 2230199 | 2255271 | 90,5 | 0,158 |
| 13 | 886658 | 884105 | 789286 | 728322 | 674619 | 91,4 | 0,156 |
| 14 | 1523177 | 1650707 | 1683516 | 1369922 | 1283068 | 94,0 | 0,152 |
| 15 | 2577868 | 2641705 | 2740072 | 2437672 | 2333710 | 86,7 | 0,165 |
| 16 | 5725942 | 5588570 | 5784823 | 5223797 | 4963105 | 81,7 | 0,175 |
| 17 | 1151376 | 1102062 | 1202077 | 1039117 | 1026088 | 89,8 | 0,159 |
| 18 | 198415 | 200718 | 208527 | 181958 | 173599 | 0 | 0,162 |
| 19 | 481212 | 475340 | 512919 | 455809 | 441420 | 88,5 | 0,161 |
| 20 | 1456901 | 1364874 | 1485926 | 1332231 | 1220380 | 83,6 | 0,171 |
| 21 | 824044 | 1112280 | 994180 | 1035005 | 972413 | 79,9 | 0,179 |
| 22М | 148933 | 139091 | 140094 | 140140 | 193049 | 86,6 | 0,165 |
| 23 | 1742545 | 1700902 | 1779888 | 1598523 | 1452321 | 80,5 | 0,177 |
| 24 | 2531651 | 2525290 | 2708226 | 2361503 | 2253922 | 87,0 | 0,164 |
| 25М | 85590 | 75606 | 77492 | 66957 | 64363 | 97,7 | 0,146 |
| 26 | 853247 | 778587 | 816633 | 668894 | 647219 | 91,5 | 0,156 |
| 27 | 1163648 | 1095244 | 1179298 | 1022729 | 991416 | 74,5 | 0,192 |
| 28М | 1274525 | 1263418 | 1282657 | 1194975 | 1193382 | 95,0 | 0,150 |
| 29 | 2332031 | 2281283 | 2350252 | 2060703 | 1897562 | 90,8 | 0,157 |
| 30 | 2182329 | 2279144 | 2484243 | 2063866 | 1831114 | 83,8 | 0,171 |
| 31 | 1573505 | 1500385 | 1543151 | 1386847 | 1271668 | 85,4 | 0,167 |
| 32М | 721567 | 653080 | 636557 | 560596 | 548921 | 91,1 | 0,157 |
| 33 | 2471058 | 2606000 | 2554000 | 2166000 | 1852335 | 86,0 | 0,166 |
| 34 | 9471353 | 9246295 | 8865774 | 8792469 | 8150588 | 79,5 | 0,180 |
| 35 | 236841 | 209415 | 222659 | 163601 | 101751 | 61,9 | 0,231 |
| 36 | 6755673 | 6974515 | 6693336 | 5896901 | 5851705 | 84,7 | 0,169 |
| 37 | 1408136 | 1343890 | 1395846 | 1059254 | 1057199 | 81,1 | 0,176 |
| 38 | 5601162 | 5528082 | 4918147 | 4942131 | 5044611 | 83,7 | 0,171 |
| 39 | 2721812 | 2264491 | 2587488 | 1934365 | 2139963 | 84,2 | 0,170 |
| 40 | 833971 | 745438 | 830479 | 716909 | 800614 | 99,9 | 0,143 |
| 41 | 6865075 | 7119454 | 7347252 | 6578711 | 6482805 | 85,5 | 0,167 |
| 42 | 1106767 | 1069938 | 1130711 | 1070460 | 918267 | 85,3 | 0,167 |
| 43a | 4372964 | 4230765 | 4073725 | 3775415 | 3746373 | 84,3 | 0,170 |
| 44 | 5140608 | 4843739 | 5134552 | 4326734 | 4164946 | 86,0 | 0,166 |
| 45 | 608251 | 592018 | 642980 | 560762 | 558827 | 91,6 | 0,156 |
| 46 | 1732089 | 1662839 | 1828274 | 1029876 | 0 | 0 | 0 |
| 46a | 2466931 | 2519235 | 2507926 | 2562621 | 3741616 | 89,0 | 0,160 |
| 47М | 626989 | 633762 | 602234 | 553705 | 538302 | 0 | 0,162 |
| 48 | 41633 | 29035 | 38188 | 40368 | 33691 | 99,3 | 0,144 |
| 49 | 4750603 | 5312124 | 5337890 | 5052716 | 4268951 | 83,4 | 0,171 |
| 50а | 3606119 | 3563715 | 3835555 | 3096816 | 3142557 | 90,5 | 0,158 |
| 51 | 911725 | 864826 | 812724 | 678234 | 644545 | 94,5 | 0,151 |
| 52М | 134399 | 124149 | 127907 | 101739 | 88336 | 0 | 0,162 |
| 53М | 191039 | 180941 | 193233 | 171546 | 156625 | 77,2 | 0,185 |
| 54 | 1864438 | 1766554 | 1799508 | 1603159 | 1440254 | 88,9 | 0,161 |
| 55М | 219945 | 208691 | 212975 | 197472 | 180154 | 86,9 | 0,164 |
| 57 | 2984152 | 3165237 | 3359773 | 2712256 | 2839503 | 85,2 | 0,168 |
| 58М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59М | 203834 | 196788 | 207866 | 192077 | 174113 | 82,8 | 0,173 |
| 60 | 3411337 | 3251592 | 3673883 | 3184649 | 2965884 | 85,9 | 0,166 |
| 61 | 2213651 | 2134136 | 2322978 | 1969770 | 2046497 | 89,0 | 0,160 |
| 62 | 3923566 | 3907047 | 4001822 | 3647247 | 3518759 | 87,0 | 0,164 |
| 63 | 10804257 | 10833682 | 11028581 | 9968338 | 10097412 | 86,8 | 0,165 |
| 64 | 5693061 | 5829401 | 5745222 | 5442491 | 5271687 | 73,4 | 0,195 |
| 65 | 2230775 | 2193571 | 2457147 | 2083246 | 1964990 | 82,3 | 0,174 |
| 66 | 1929400 | 1840176 | 1838582 | 1600150 | 1448546 | 88,6 | 0,161 |
| 67М | 397401 | 392731 | 403039 | 360311 | 334172 | 0 | 0,162 |
| 68 | 2469943 | 2453213 | 2567730 | 2227073 | 2224758 | 94,8 | 0,151 |
| 69 | 148037 | 143527 | 158627 | 137030 | 149181 | 0 | 0 |
| 70 | 734859 | 669073 | 582301 | 510631 | 477849 | 90,5 | 0,158 |
| 71 ЛБК | 50482955 | 50841829 | 51929503 | 47232673 | 44686912 | 93,3 | 0,153 |
| 72М | 365156 | 352978 | 367807 | 335157 | 309789 | 0 | 0,162 |
| 73К | 224731 | 218775 | 225210 | 204286 | 202902 | 90,6 | 0,158 |
| 74К | 189444 | 199336 | 198818 | 185209 | 186648 | 89,6 | 0,159 |
| 75К | 159473 | 153581 | 157838 | 147344 | 150747 | 94,4 | 0,151 |
| 76К | 60072 | 62631 | 67711 | 52318,001 | 48990 | 0 | 0,162 |
| 77К | 287014 | 280047 | 293663 | 257387 | 246173 | 95,3 | 0,150 |
| 78 | 2809364 | 2887811 | 2766017 | 2598184 | 2798759 | 92,5 | 0,154 |
| 79М(А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 233360 | 407982 | 418975 | 428721 | 415985 | 88,6 | 0,161 |

В таблице помимо потребления топлива представлены показатели среднегодового КПД котельных, рассчитанного по отчетным данным ООО "ТК Новгородская", а также показатели удельного расхода условного топлива.

У ряда котельных значение КПД, определенное по представленным данным, выходит за пределы реальных значений 
(более 100 процентов). Причина в том, что в таблице ТЭР по всем котельным выработка расчетная, которая состоит из объемов реализации, нормативных потерь и расчетных собственных нужд. Реализация складывается из объемов потребления тепловой энергии, определенных расчетным способом на основании договорных нагрузок, и из фактических значений, определенных по показаниям узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Таким образом, показатели работы котельных зависят от степени оснащенности потребителей узлами учета тепловой энергии и от их надлежащей эксплуатации. Удельный расход топлива этих котельных принят за 0,162 т.у.т./Гкал, как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".";

4.2. В позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицы 6.1.3 и 6.1.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2017 - 2020 годы

| Период | Расход газа |  |  | Расход угля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. н. м³ | тыс. т.у.т | % | тыс. т | тыс. т.у.т | % |
| 2017 год | 565,218 | 656,613 | 96,1 | 34,538 | 26,535 | 3,9 |
| 2018 год | 557,066 | 645,582 | 99,8 | 1,713 | 1,301 | 0,2 |
| 2019 год | 516,9 | 598,7 | 100,0 | 0,020 | 0,015 | 0,0 |
| 2020 год | 639,5 | 744,3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2015 - 2019 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 268,4 | 259,4 | 268,5 | 286,4 |
| Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию | г.у.т./Гкал | 156,3 | 156,1 | 165,3 | 169,8". |

5. В разделе 8 таблицу 8.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2017 - 2020 годы

| Параметр | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 | 1383963 1315957 68006 | 1491814 1430115 61699 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 | 2860 0 2860 | 2483 0 2483 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 | 1381103 1315957 65146 | 1489331 1430115 59216". |

6. Раздел 12 дополнить абзацами следующего содержания:

"от 14.07.2020 № 2467 "Об утверждении изменений, которые  вносятся  в схему  теплоснабжения Великого Новгорода на 
период до 2030 года";

от 03.12.2020 № 4641 "Об утверждении изменений, которые  вносятся  в схему  теплоснабжения Великого Новгорода на 
период до 2030 года".".

_______________________________________________