УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода

на период до 2030 года

1. В разделе 1:

1.1. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2019 количество муниципальных котельных - 78, суммарная установленная мощность - 
910,188 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № ко-тель-ной | Котел |  | Год установ-ки | Норматив-ный срок службы, лет | Фактичес-кий срок службы, лет | Установленная мощность, всего Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 41 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 15 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 12 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 16 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 6 | 3,98 | 4,201 | 105,5 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 33 | 2,6 | 2,859 | 110,0 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2015 | 16 | 1 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 0 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 0 | 8,58 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 0 | 14,62 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2017 | 16 | 0 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ 1,86 | 2002 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 20 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 25 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 16 | 10 | 3,405 | 1,527 | 44,8 |
| 12 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 | 10,316 | 9,709 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 2 | 7,72 | 4,221 | 54,7 |
| 14 | 1 | Минск-1 | 2001 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2004 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1995 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 7 | Минск-1 | 1976 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2003 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 9 | Минск-1 | 1985 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 10 | Минск-1 | 2005 | 10 | 9 | 8,4 | 5,734 | 68,3 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 16 | 7 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 22 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 9 | 0,62 | 0,788 | 12 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 16 | 3 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | Минск-1 | 2002 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2004 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 8 | RS-A400 | 2017 | 16 | 2 | 9,5 | 5,003 | 52,7 |
| 21 | 1 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 15 | 3,4 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | Vitoplex-100 | 2005 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2005 | 16 | 9 | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1993 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 21 | 7,75 | 5,343 | 68,9 |
| 24 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 0 | 11,352 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 8 | 0,912 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 | 4,3 | 3,8 | 76,3 |
| 27 | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 30 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1.86 | 2004 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 16 | 30 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 1 | ТТ-100 | 2011 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 16 | 9 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2007 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 17 | 11,8 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-1,5Р | 1983 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 9 | 7,85 | 6,411 | 81,7 |
| 31 | 1 | КСВ-1,.86 | 1994 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 14 | 6,4 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 16 | 5 | 2,752 | 2,261 | 82,2 |
| 33 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 0 | 9,443 | 7,452 | 78,9 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 34 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 9 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 27 | 51,848 | 25,808 | 49,8 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 16 | 6 | 1,186 | 1,078 | 90,9 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1994 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 2001 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 2007 | 16 | 7 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2018 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 2Х | 2018 | 16 | 0 | 6,018 | 4,278 | 71,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 22 | 19,5 | 17,451 | 89,5 |
| 39 | 1 | КВГМ-2.5 | 2005 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1979 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1979 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 13 | 10,9 | 6,287 | 57,7 |
| 40 | 3 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1996 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1980 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1992 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 20 | 7,45 | 3,206 | 43,0 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 2011 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 33 | 24,9 | 18,753 | 75,3 |
| 42 | 1 | Универсал-5 | 1974 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 2 | Универсал-5 | 1974 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 3 | Универсал-5 | 1974 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-Г-1,1-95П | 2005 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1982 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 7 | Минск-1 | 1982 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 1982 | 16 | 32 | 4,577 | 2,93 | 64,0 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 30 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 30 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 15 | 19,77 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 10 | 19,5 | 16,064 | 82,4 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 16 | 1 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46 | 2 | Минск-1 | 1978 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1986 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1979 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1982 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 1979 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 9 | Минск-1 | 1983 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 10 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 17 | 7,75 | 5,582 | 72,0 |
| 46a | 1 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86М | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86М | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86М | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1.86 | 2003 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 14 | 12,8 | 8,231 | 64,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 16 | 9 | 3,27 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 0 | 0,158 | 0,09 | 57,0 |
| 49 | 1 | КСВ-1.86 | 2003 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1.86 | 2003 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-1,5Р | 1981 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1.86 | 2002 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5Р | 1993 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 8 | ТВГ-1,5Р | 1996 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 10 | Луга-Лотос | 1996 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 11 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 15 | 17,5 | 15,012 | 85,8 |
| 50а | 1 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86М | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86М | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 2011 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2012 | 16 | 2 |  |  |  |
|  | 9 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 9 |  |  |  |
|  | 10 | ТВГ-1,5 | 1993 | 16 | 21 | 15,78 | 11,222 | 71,1 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 6 | 4,3 | 3,017 | 70,2 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 16 | 8 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 10 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 10 | 6 | 0,912 | 0,68 | 74,6 |
| 54 | 1 | КСВ-1,86 | 1985 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86Г | 1985 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-2,9 | 1986 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 4 | ТВГ-1,5 | 1995 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 5 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 20 | 8,9 | 6,669 | 74,9 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 16 | 8 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 57 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1986 | 24 | 28 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1986 | 24 | 28 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-6,5/13 | 2002 | 24 | 12 | 16,44 | 11,855 | 72,1 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 16 | 9 | 0,809 | 0,902 | 111,5 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 19 | 12,75 | 10,819 | 84,9 |
| 61 | 1 | Минск-1 | 1981 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 5 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1994 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1990 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 8 | ТВГ-1,5 | 1989 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 9 | ТВГ-2,5 | 1990 | 16 | 24 | 13,02 | 8,006 | 61,5 |
| 62 | 2 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-3.48-95Н | 2008 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 8 |  |  |  |
|  | 6 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 8 |  |  |  |
|  | 7 | КВС-4,0 | 2005 | 18 | 9 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 1994 | 24 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 1996 | 24 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 2007 | 24 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 2000 | 24 | 14 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 12 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 21 | 56,265 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 2008 | 24 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 2010 | 24 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 2012 | 24 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 2009 | 24 | 5 | 25,227 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 1 | ТВГ-1,5 | 1986 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 1986 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 14 |  |  |  |
|  | 6 | КВа-1,6 | 2006 | 18 | 8 |  |  |  |
|  | 7 | Минск-1 | 2004 | 16 | 10 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2004 | 16 | 10 | 10,68 | 7,738 | 72,4 |
| 66 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 3 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 0 | 10,316 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 16 | 4 | 2,494 | 2,233 | 98,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 16 | 6 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 1 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2 | 16 | 2 | 0,912 | 0,764 | 83,8 |
| 70 | 1 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | ГК-НОРД 3Х | 2017 | 16 | 1 | 1,686 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ПТВМ-30М | 1981 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-58,2-150 | 2008 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 33 |  |  |  |
|  | 4 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 33 | 186,67 | 161,519 | 86,5 |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 16 | 3 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 9 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 16 | 9 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 16 | 8 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 16 | 7 | 0,578 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 16 | 7 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 1979 | 24 | 35 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2009 | 24 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 1979 | 24 | 35 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 1 | 2,124 | 1,86 | 87,6 |
| Всего: | Всего котлов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 315 |  |  |  |  | 910,188 | 690,94 | 75,9» |

1.2. Подпункт 1.2.4 дополнить абзацами следующего содержания:

«ООО «КОМПАНЬОН-Н» в Великом Новгороде эксплуатирует на правах собственности и аренды 8 (восемь) отопительных котельных: котельная № 1 (Шелонская ул., д. 1, корп. 1),  котельная № 2 (ул. Космонавтов, д. 38, корп. 2), котельная № 3 (Б. Санкт – Петербургская ул., д. 106, корп. 7),  котельная № 5 (Большая Московская ул., д. 122 б), котельная № 6 (ул. Ломоносова, д. 37а), котельная № 7 (Большая Московская ул., д. 128 а), котельная № 8 (Псковская ул., д. 58 а), котельная № 9 (Маловишерская ул., д. 5а).

1.3. В подпункте 1.2.5 таблицу 1.2.3 дополнить строками следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "КОМПАНЬОН-Н" |  |  |
| 1 | 18,06 | 15,59 в том числе: на отопление – 6,55, на горячую воду – 9,04. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 6,02 | 5,59 в том числе: на отопление – 2,23, на горячую воду – 3,36. |
| 3 | 8,08 | 7,43 в том числе: на отопление – 2,7, на горячую воду – 4,73. |
| 5 | 16,81 | 14,33 в том числе: на отопление – 5,35, на горячую воду – 8,97. |
| 6 | 2,06 | 1,49 в том числе: на отопление – 0,66, на горячую воду 0,83. |
| 7 | 9,85 | 9,95 в том числе: на отопление – 4,87, на горячую воду – 5,08. |
| 8 | 10,66 | 6,09 в том числе: на отопление – 3,37, на горячую воду – 2,7. |
| 9 | 1,55 | 1,28 в том числе: на отопление – 0,64, на горячую воду – 0,64. |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 73,09 | 61,75 в том числе: на отопление – 26,37 на горячую воду – 35,36."; |

1.4. Подпункт 1.2.5 дополнить приложениями следующего содержания:

« Приложение А  Характеристика источников тепловой энергии ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| № котельной | Режим работы | Вид поставляемого ресурса | Используемое топливо основное/аварийное | Марка котлов | Мощность МВт | Ввод в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | автоматическая | Отопление, ГВС | газ/отсутствует | КСВ-5,0 | 5 | 2006 |
|  |  |  |  | КСВ-8,0 | 8 |  |
|  |  |  |  | КСВ-8,0 | 8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | автоматическая | Отопление, ГВС | газ/отсутствует | Vitomax 100-LW | 3,5 | 2010 |
|  |  |  |  | Vitomax 100-LW | 3,5 |  |
| 3 | автоматическая | Теплоноситель на нужды отопления и ГВС | Газ/диз.топливо | Logano S825L | 5,2 | 2011 |
|  |  |  |  | Logano S825L | 4,2 |  |
| 5 | автоматическая | Теплоноситель на нужды отопления и ГВС | Газ/диз.топливо | Logano S825L | 6,5 | 2014 |
|  |  |  |  | Logano S825L | 6,5 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 5,2 |  |
|  |  |  |  | Logano S825L | 1,4 |  |
| 6 | автоматическая | Теплоноситель на нужды отопления и ГВС | Газ/диз.топливо | Logano SK745 | 1,2 | 2015 |
|  |  |  |  | Logano SK745 | 1,2 |  |
| 7 | автоматическая | Теплоноситель на нужды отопления и ГВС | Газ/диз.топливо | Bosch UT-L30 | 4,2 | 2017 |
|  |  |  |  | Bosch UT-L30 | 4,2 |  |
|  |  |  |  | Bosch UT-L30 | 3,1 |  |
| 8 | автоматическая | Теплоноситель на нужды отопления и ГВС | Газ/диз.топливо | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 2,0 | 2013 |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 2,0 |  |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 4,2 |  |
|  |  |  |  | ТЕРМОТЕХНИК ТТ 100 | 4,2 |  |
| 9 | автоматическая | Отопление, ГВС | Газ/диз.топливо | Vitoplex 200 | 0,9 | 2013 |
|  |  |  |  | Vitoplex 200 | 0,9 |  |

Приложение Б Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО «КОМПАНЬОН-Н»

| № кот. | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояалмная-Н" Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000дземная, канальная | Отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77 |
| 2 | Подземная, канальная | Отопление | 0,71 |
|  |  | ГВС | 0,63 |
| 3 | Подземная, бесканальная | Теплоноситель | 0,78 |
| 5 | Подземная, канальная | Теплоноситель | 1,18 |
| 7 | Подземная, канальная | Теплоноситель | 0,80 |

Приложение В Фактические и плановые показатели ООО «КОМПАНЬОН-Н»

|  | 2018 год. | 2019 год. | 2020 год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | 65 601 | 194 516 | 201 679 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 52 864 | 59 536 | 72 960 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 14 042 | 15 250 | 15 706 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 274 | 381 | 445 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3 094 | 3 294 | 3 510 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 74 886 | 91 754 | 106 346 |
| Потребление газа, тыс. н.м3 | 10 020 | 12 339 | 14 302 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,156 | 0,156 | 0,156» |

1.5. В пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных эксплуатируемых ООО «ТК Новгородская»  за 2018 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 910,188 |
| --- | --- |
| Договорная подключенная нагрузка, всего | 690,940 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2018 год | 611,545 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных эксплуатируемых ООО «ТК Новгородская»  за 2014 – 2018 гг.

| Параметр | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1458517 | 1461342 | 1475910 | 1490253 | 1537138 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 30482 | 19543 | 20119 | 18811 | 18893 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1428035 | 1441799 | 1455791 | 1471442 | 1518245 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 121882 | 120259 | 120749 | 120524 | 120706 |
| Потреблено тепловой энергии, всего | Гкал | 1306152 | 1321540 | 1335042 | 1350918 | 1397539 |
| в том числе отопление и вентиляция |  | 1035564 | 1076420 | 1102583 | 1090237 | 1103533 |
| ГВС |  | 270588 | 245120 | 232459 | 260681 | 294006 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 214,349 | 205,436 | 213,294 | 212,145 | 215,363 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 170,72 | 164,96 | 171,50 | 167,59 | 164,41"; |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2014 - 2018 гг.

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар | -"- | 388 |
| горячая вода | -"- | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | -"- | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар | -"- | 388 |
| горячая вода | -"- | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2018 году | -"- | 245 |
| в том числе: |  |  |
| пар | -"- | 244 |
| горячая вода | -"- | 1 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2018 году | % | 33,49 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2014 - 2017 гг.

| Параметр | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1136049 1066548 69501 | 1112535 1064558 47977 | 1050946 981428 69518 | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 4084 0 4084 | 3611 0 3611 | 5459 0 5459 | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1131965 1066548 65417 | 1108924 1064558 44366 | 1045487 981428 64059 | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электро-энергию | г.у.т./кВт*ч | 282,2 | 263,1 | 275,2 | 268,4 | 259,4 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 160,1 | 156,4 | 162,4 | 156,3 | 156,1"; |

1.6. В подпункте 1.6.1:

позицию "Котельные МУП "Теплоэнерго"  изложить в следующей редакции: «Котельные эксплуатируемые ООО «ТК Новгородская»,

в позиции «Котельные эксплуатируемые ООО «ТК Новгородская»  таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода

| Потребители | Потребление тепловой энергии за 2018 год, Гкал/год | План на 2019 год | План на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд (население) | 762541,309 | 701546,687 | 717911,482 |
| Бюджетные организации и учреждения | 192140,525 | 227138,762 | 181149,514 |
| Прочие потребители | 147434,147 | 153541,886 | 135546,354 |
| Итого | 1102115,981 | 1082227,335 | 1034607,350"; |

"Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода по месяцам 2018 года

| Месяц | Вид потребителя | Отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ГВС, м3 | ПЛАН на 2019г. Отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ПЛАН на 2019г. ГВС, м3 | ПЛАН на 2020г. Отопление, теплоноситель и вентиляция, Гкал | ПЛАН на 2020г. ГВС, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | население | 105618,098 | 228304,088 | 109 490,775 | 212 357,349 | 115 266,923 | 215 571,140 |
|  | бюджетные организации | 31292,738 | 20121,919 | 39 375,670 | 25 515,287 | 33 597,627 | 20 323,740 |
|  | прочие | 25184,495 | 6510,195 | 27 316,366 | 6 433,794 | 25 717,765 | 6 446,801 |
| Февраль | население | 110629,139 | 211201,406 | 105 289,182 | 199 725,595 | 93 757,396 | 203 592,688 |
|  | бюджетные организации | 32229,662 | 24095,189 | 37 455,243 | 29 661,825 | 26 317,929 | 24 443,243 |
|  | прочие | 25182,318 | 6730,342 | 26 427,392 | 6 499,451 | 20 012,787 | 6 542,632 |
| Март | население | 111339,916 | 204692,498 | 89 429,794 | 190 851,020 | 91 295,367 | 194 993,567 |
|  | бюджетные организации | 31747,376 | 23077,024 | 31 226,251 | 28 052,051 | 25 639,964 | 22 274,513 |
|  | прочие | 23720,445 | 6627,835 | 20 409,025 | 6 027,250 | 18 213,863 | 6 037,542 |
| Апрель | население | 81575,343 | 220110,863 | 79 471,506 | 206 133,916 | 83 964,207 | 211 777,123 |
|  | бюджетные организации | 20372,354 | 24242,248 | 24 422,349 | 30 930,257 | 20 967,328 | 24 540,011 |
|  | прочие | 15320,759 | 6099,831 | 16 252,364 | 6 142,126 | 14 919,440 | 6 157,307 |
| Май | население | 38707,818 | 187198,191 | 37 334,195 | 175 853,018 | 37 745,794 | 181 351,163 |
|  | бюджетные организации | 6201,703 | 20725,900 | 8 499,799 | 26 056,594 | 6 973,087 | 20 638,064 |
|  | прочие | 3945,399 | 5691,813 | 5 129,175 | 5 624,625 | 4 576,237 | 5 636,597 |
| Июнь | население | 19449,045 | 182555,821 | 14 102,739 | 168 769,790 | 13 378,032 | 175 586,613 |
|  | бюджетные организации | 1062,258 | 20362,556 | 894,912 | 26 140,967 | 719,431 | 20 594,206 |
|  | прочие | 580,010 | 5966,408 | 621,972 | 6 006,721 | 626,575 | 6 035,783 |
| Июль | население | 19280,692 | 138751,741 | 12 662,310 | 131 220,730 | 13 204,878 | 134 425,689 |
|  | бюджетные организации | 908,452 | 15882,655 | 739,857 | 18 555,470 | 619,430 | 15 643,558 |
|  | прочие | 552,883 | 4910,966 | 512,056 | 4 827,812 | 519,548 | 4 829,239 |
| Август | население | 20505,627 | 148143,900 | 12 631,529 | 141 652,218 | 13 190,744 | 144 762,205 |
|  | бюджетные организации | 905,567 | 16127,590 | 785,644 | 19 368,149 | 643,469 | 16 680,549 |
|  | прочие | 1080,353 | 5872,692 | 631,528 | 5 562,913 | 1 038,137 | 5 597,845 |
| Сентябрь | население | 21985,066 | 174598,143 | 12 732,227 | 165 388,101 | 13 282,390 | 171 423,747 |
|  | бюджетные организации | 863,869 | 19521,548 | 804,309 | 24 371,088 | 615,121 | 19 879,210 |
|  | прочие | 1328,170 | 5126,073 | 553,435 | 5 416,310 | 563,291 | 5 424,599 |
| Октябрь | население | 62176,088 | 189553,376 | 57 586,440 | 178 533,597 | 59 165,886 | 185 617,796 |
|  | бюджетные организации | 15457,996 | 22712,731 | 20 556,085 | 30 074,600 | 15 445,232 | 22 839,048 |
|  | прочие | 11196,585 | 5633,462 | 13 300,798 | 6 183,794 | 11 327,576 | 5 567,212 |
| Ноябрь | население | 78814,591 | 203441,943 | 82 280,541 | 195 016,214 | 87 353,156 | 201 851,814 |
|  | бюджетные организации | 22483,987 | 22569,364 | 29 799,699 | 29 921,506 | 23 590,770 | 23 672,293 |
|  | прочие | 17282,393 | 6702,155 | 19 824,743 | 6 562,444 | 17 875,299 | 6 559,779 |
| Декабрь | население | 92459,886 | 195520,349 | 88 535,447 | 186 334,188 | 96 306,709 | 192 667,618 |
|  | бюджетные организации | 28614,563 | 22155,553 | 32 578,944 | 29 612,275 | 26 020,126 | 24 042,352 |
|  | прочие | 22060,337 | 5988,655 | 22 563,031 | 6 301,603 | 20 155,836 | 5 724,898 |
| Итого за год | население | 762541,309 | 2284072,319 | 701 546,687 | 2 151 835,741 | 717 911,482 | 2 213 621,163 |
|  | бюджетные организации | 192140,525 | 251594,277 | 227 138,762 | 318 260,069 | 181 149,514 | 255 570,787 |
|  | прочие | 147434,147 | 71860,427 | 153 541,886 | 71 588,843 | 135 546,354 | 70 560,234 |

позицию "ТЭЦ ГУ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" осуществляет теплоснабжение только промышленных предприятий, расположенных в Северном промышленном районе города. Доля ТЭЦ в теплоснабжении Северного промышленного района № 1 города по разным оценкам составляет от 40 до 60 %. Остальная часть потребности в тепле восполняется вторичными ресурсами и собственными источниками промышленных предприятий, в частности котельными ПАО "Акрон".

Всего у ТЭЦ четыре потребителя тепловой энергии – ПАО "Акрон", ООО "Трест-2", ООО "Росконсервпродукт", 
ООО "ПГТ-СТРОЙ". В настоящее время единственным крупным потребителем тепловой энергии является ПАО "Акрон", доля отпуска тепла для нужд которого от общего отпуска составляет 99,3 %.

Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", Гкал

| Параметр | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1131965 1066548 65417 | 1108924 1064558 44366 | 1045487 981428 64059 | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 |

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ подключены непосредственно к коллекторам, статью сетевых потерь выделять нецелесообразно по причине отсутствия на балансе Новгородской ТЭЦ тепловых сетей. Весь отпуск потребляется потребителями в полном объеме.

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2017 - 2018 годы.

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде в период 2015 - 2018 гг. составляет 41,5 Гкал/час при температуре наружного воздуха -17,1 °С.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2017 год, Гкал/ч

| Вид теп-ловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 100,8 | 103,6 | 87,3 | 78,4 | 57,8 | 32,3 | 35,0 | 43,6 | 53,0 | 83,3 | 86,2 | 81,0 | 70,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 51,5 | 41,9 | 39,5 | 74,8 | 66,1 | 92,4 | 68,5 | 72,7 | 79,4 | 78,1 | 72,4 | 83,3 | 68,5 |
| Горячая вода | 20,3 | 18,6 | 15,6 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 11,9 | 13,8 | 13,2 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2018 год, Гкал/ч

| Вид теп-ловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 12 ата | 94,1 | 90,9 | 95,5 | 106,3 | 43,4 | 40,7 | 41,7 | 46,1 | 35,8 | 74,9 | 74,4 | 73,8 | 64,7 |
| Пар 27+40 ата | 80,6 | 72,0 | 73,6 | 67,1 | 71,6 | 54,2 | 76,8 | 80 | 112,5 | 106,5 | 124,1 | 113,9 | 88,5 |
| Горячая вода | 18,5 | 31,6 | 26,6 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,8 | 30,8 | 16,7 |

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузки | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут | 6325 | 5271 | 7102 | 6418 | 5870 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 264 | 220 | 295 | 267 | 245"; |

1.7. В пункте 1.7:

позицию "Котельные МУП "Теплоэнерго"  изложить в следующей редакции: «Котельные эксплуатируемые ООО «ТК Новгородская» ;

позицию ««Котельные эксплуатируемые ООО «ТК Новгородская» изложить в следующей редакции:

"Котельные эксплуатируемые ООО «ТК Новгородская»

В таблице 1.7.1 представлены общие данные о балансе тепловой мощности муниципальных котельных.

Таблица 1.7.1. Баланс тепловой мощности котельных эксплуатируемых ООО «ТК Новгородская»  за 2018 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 910,188 |
| Договорная подключенная нагрузка, всего | 690,94 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2017 год | 611,545 |

В таблице 1.7.2 представлен баланс тепловой энергии муниципальных котельных на период 2014 - 2017 годов.

Таблица 1.7.2. Баланс тепловой энергии котельных эксплуатируемых ООО «ТК Новгородская»  за 2014 - 2018 гг.

| Параметр | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1458517 | 1461342 | 1475910 | 1490253 | 1537138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе расход на хозяйственные нужды | Гкал | 30482 | 19543 | 20119 | 18811 | 18893 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1428035 | 1441799 | 1455791 | 1471442 | 1518245 |
| в том числе потери в тепловых сетях | Гкал | 121882 | 120259 | 120749 | 120524 | 120706 |
| Потреблено тепловой энергии, всего | Гкал | 1306152 | 1321540 | 1335042 | 1350918 | 1397539 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | Гкал | 1035564 | 1076420 | 1102583 | 1090237 | 1103533 |
| ГВС | Гкал | 270588 | 245120 | 232459 | 260681 |  |
| Потребление топлива | млн. м3 | 214,349 | 205,436 | 213,294 | 212,145 | 215,363 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 170,72 | 164,96 | 171,50 | 167,59 | 164,41 |

Таблица 1.7.3. Характеристики котельных эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская" по состоянию на 1 января 2019 года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Подключенная мощность по договорам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,374 | 0,827 | 0 | 4,201 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,532 | 0,327 | 0 | 2,859 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,34 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,311 | 0,502 | 0,225 | 8,038 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,041 | 0,738 | 13,11 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,198 | 0,082 | 0,263 | 1,543 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,371 | 4,111 |
| 14 | 7,1 | 1,3 | 8,4 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,93 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 |  | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,713 | 0,075 | 0 | 0,788 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 8,345 | 1,155 | 9,5 | 4,692 | 0 | 0,311 | 5,003 |
| 21 | 3,4 | 0 | 3,4 | 1,701 | 0 | 0 | 1,701 |
| 22М | 1 | 0 | 1 | 0,427 | 0 | 0,450 | 0,877 |
| 23 | 5,6 | 2,15 | 7,75 | 5,226 | 0 | 0,117 | 5,343 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 8,642 | 0,834 | 0,753 | 10,229 |
| 25М | 0,912 |  | 0,912 | 0,275 | 0 | 0 | 0,275 |
| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,94 | 0 | 0,341 | 3,281 |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,32 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,19 | 4,084 |
| 29 | 10,5 | 1,3 | 11,8 | 7,232 | 0,214 | 0,187 | 7,633 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,264 | 0 | 0 | 6,264 |
| 31 | 6,4 | 0 | 6,4 | 5,7 | 0,206 | 0 | 5,906 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,651 | 3,222 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 6,951 | 0,088 | 0,413 | 7,452 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 21,974 | 1,678 | 2,156 | 25,808 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,938 | 0 | 0,144 | 1,082 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,178 | 0,142 | 0,958 | 4,278 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 13,731 | 0,331 | 3,389 | 17,451 |
| 39 | 7,7 | 3,2 | 10,9 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 4,8 | 2,65 | 7,45 | 2,177 | 0,449 | 0,580 | 3,206 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 14,927 | 0,051 | 3,775 | 18,753 |
| 42 | 3,459 | 1,118 | 4,577 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,319 | 0,136 | 1,41 | 10,865 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,004 | 2,01 | 4,05 | 16,064 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46 | 7,75 | 0 | 7,75 | 5,582 | 0 | 0 | 5,582 |
| 46а | 8 | 4,8 | 12,8 | 7,201 | 0 | 1,03 | 8,231 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 2,934 | 0,16 | 0 | 3,094 |
| 48 | 0,158 | 0 | 0,158 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 |
| 49 | 11,2 | 6,3 | 17,5 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,58 | 3,2 | 15,78 | 10,351 | 0 | 0,871 | 11,222 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 3,288 | 0,1 | 0,069 | 3,457 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,404 | 0 | 0,115 | 0,519 |
| 54 | 8,9 | 0 | 8,9 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,545 | 0 | 0,291 | 0,836 |
| 57 | 16,44 | 0 | 16,44 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 10,5 | 2,25 | 12,75 | 9,669 | 0,163 | 0,987 | 10,819 |
| 61 | 7,3 | 5,72 | 13,02 | 5,865 | 0,141 | 4,894 | 10,9 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,113 | 13,563 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 30,803 | 0,518 | 3,585 | 34,906 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,05 |
| 65 | 9,38 | 1,3 | 10,68 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 4,434 | 0,332 | 1,354 | 6,12 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,68 | 0 | 0,084 | 0,764 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,054 | 0 | 0,218 | 1,272 |
| 71 ЛБК | 186,67 | 0 | 186,67 | 122,186 | 11,17 | 28,163 | 161,519 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 77К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,189 | 0 | 0,11 | 0,299 |
| 78М | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 80М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081»; |

Таблицы 1.7.7. и 1.7.8.  в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ за 2014 - 2018 гг.

| Параметр | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1136049 1066548 69501 | 1112535 1064558 47977 | 1050946 981428 69518 | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 4084 0 4084 | 3611 0 3611 | 5459 0 5459 | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1131965 1066548 65417 | 1108924 1064558 44366 | 1045487 981428 64059 | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 |

Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2014 – 2018 гг.

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар | Гкал/час | 388 |
| горячая вода | Гкал/час | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 488 |
| в том числе: |  |  |
| пар | Гкал/час | 388 |
| горячая вода | Гкал/час | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2017 г. | Гкал/час | 245 |
| в том числе: |  |  |
| пар | Гкал/час | 244 |
| горячая вода | Гкал/час | 1 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2018 году | % | 33,49»; |

1.8. В пункте 1.8:

позицию "МУП "Теплоэнерго" изложить в следующей редакции: «ООО «ТК Новгородская»;

в позиции «ООО «ТК Новгородская»  таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Договорная подключенная нагрузка, Гкал/ч | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 19,128 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 3,98 | 4,2 | 4,201 | 105,6 |
| 3а | 2,6 | 2,868 | 2,859 | 110,0 |
| 4 | 8,1 | 4,690 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 8,065 | 6,557 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 8,58 | 7,307 | 8,038 | 93,7 |
| 7a | 14,62 | 11,918 | 13,11 | 89,7 |
| 8 | 5,639 | 4,818 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 9,5 | 5,796 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 13 | 9,306 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 3,405 | 1,388 | 1,543 | 45,9 |
| 12 | 10,316 | 10,10 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 7,72 | 4,203 | 4,221 | 54,7 |
| 14 | 8,4 | 5,668 | 5,734 | 68,3 |
| 15 | 11,18 | 8,304 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 21,28 | 15,775 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 6,02 | 3,450 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 0,62 | 0,777 | 0,788 | 127,1 |
| 19 | 2,15 | 1,654 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 9,5 | 4,555 | 5,003 | 52,7 |
| 21 | 3,4 | 1,781 | 1,701 | 50,0 |
| 22М | 1 | 0,559 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 7,75 | 4,612 | 5,343 | 68,9 |
| 24 | 11,352 | 9,299 | 10,229 | 90,1 |
| 25М | 0,912 | 0,282 | 0,275 | 30,2 |
| 26 | 4,3 | 3,455 | 3,281 | 76,3 |
| 27 | 5,687 | 2,955 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 5,65 | 3,713 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 11,8 | 6,879 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 7,85 | 6,332 | 6,410 | 81,7 |
| 31 | 6,4 | 5,816 | 5,906 | 92,3 |
| 32М | 2,752 | 2,054 | 2,261 | 82,2 |
| 33 | 9,443 | 6,775 | 7,452 | 78,9 |
| 34 | 51,848 | 23,462 | 25,808 | 49,8 |
| 35 | 1,186 | 0,907 | 1,078 | 90,9 |
| 36 | 24,9 | 18,383 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 6,018 | 3,897 | 4,287 | 71,1 |
| 38 | 19,5 | 14,538 | 17,451 | 89,5 |
| 39 | 10,9 | 5,715 | 6,287 | 57,7 |
| 40 | 7,45 | 3,653 | 3,206 | 43,0 |
| 41 | 24,9 | 17,048 | 18,753 | 75,3 |
| 42 | 4,577 | 2,636 | 2,93 | 64,0 |
| 43a | 19,77 | 9,877 | 10,865 | 55,0 |
| 44 | 19,5 | 14,604 | 16,064 | 82,4 |
| 45 | 2,58 | 2,446 | 2,4 | 93,0 |
| 46 | 7,75 | 5,755 | 5,582 | 72,0 |
| 46a | 12,8 | 7,483 | 8,231 | 64,3 |
| 47М | 3,27 | 3,19 | 3,094 | 94,6 |
| 48 | 0,158 | 0,09 | 0,09 | 57,0 |
| 49 | 17,5 | 13,647 | 15,012 | 85,8 |
| 50а | 15,78 | 10,202 | 11,222 | 71,1 |
| 51 | 4,3 | 2,954 | 3,017 | 70,2 |
| 52М | 0,62 | 0,510 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 0,912 | 0,472 | 0,680 | 74,6 |
| 54 | 8,9 | 6,520 | 6,669 | 74,9 |
| 55М | 1,238 | 0,760 | 1,177 | 95,1 |
| 57 | 16,44 | 10,777 | 11,855 | 72,1 |
| 59М | 0,809 | 0,735 | 0,902 | 111,5 |
| 60 | 12,75 | 9,835 | 10,819 | 84,9 |
| 61 | 13,02 | 7,278 | 8,006 | 61,5 |
| 62 | 17,5 | 12,330 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 56,265 | 29,005 | 34,906 | 62,0 |
| 64 | 25,227 | 17,318 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 10,68 | 7,035 | 7,738 | 72,4 |
| 66 | 10,316 | 5,564 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 2,494 | 1,447 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 10,83 | 8,343 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 0,912 | 0,695 | 0,764 | 83,8 |
| 70 | 1,686 | 1,156 | 1,272 | 75,4 |
| 71 ЛБК | 186,67 | 130,364 | 161,519 | 86,5 |
| 72М | 2,236 | 1,161 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 0,988 | 0,615 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 0,988 | 0,531 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 0,756 | 0,455 | 0,718 | 95 |
| 76К | 0,578 | 0,214 | 0,299 | 51,7 |
| 77К | 1,926 | 0,989 | 1,519 | 78,5 |
| 78 | 12,9 | 8,284 | 9,081 | 70,4 |
| 80М | 2,124 | 1,691 | 1,86 | 87,6»; |

В позиции «Другие источники» во втором абзаце слова «200 Гкал/час» заменить словами «193 Гкал/час, слова «более чем двукратные» заменить словом  «значительные».

2. В разделе 2:

2.1. Раздел 2.4 дополнить таблицей следующего содержания:

«Таблица 2.4.1 Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ на 2020 год

| № п/п | Потребители | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПАО «Акрон» | 1 405 596 | 1 334 104 | 558 950 | 775 154 | 71 492 | 1 849 451 |
| 2 | ООО «Росконсервпродукт» | 6 125 | 6 125 | 6 125 | - | - | 9 109 |
| 3 | ООО «Трест-2» | 877 | - | - | - | 877 | - |
| 4 | ООО «ПГТ-СТРОЙ» | 1 452 | 1 452 | 1 452 | - | - | 1 877». |

2.2. В пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", Гкал

| Параметр | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 1136049 1066548 69501 | 1112535 1064558 47977 | 1050946 981428 69518 | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 4084 0 4084 | 3611 0 3611 | 5459 0 5459 | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 1131965 1066548 65417 | 1108924 1064558 44366 | 1045487 981428 64059 | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369". |

3. В разделе 4:

3.1. В Подпункте  4.3.1 таблицу 4.3.1. изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.3.1. График объединения, модернизации и реконструкции  котельных

| № п/п | Номер котельной | Адрес объекта | Перечень работ | Нагрузка, Гкал/ч (подключение + перспектива) | Стоимость по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и автоматизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 64 | ул. Германа, д. 23а | модернизация котельной | 26,8 |  |  |  |  | 155 100 |
| 2. | 4 | Воскресенский бульв., д. 10, корп. 2 | перевод в режим ЦТП | 4,9 |  |  |  |  | 10 000 |
| 3. | 5 | Большая Конюшенная ул., д. 4 | модернизация котельной | 7,6 | модернизация выполнена в 2017 году |  |  |  |  |
| 4. | 6 | Козьмодемьянская ул., д. 12, корп. 1 | модернизация котельной | 7,6 | модернизация выполнена в 2017 году |  |  |  |  |
| 5. | 26 | Тихвинская ул., д. 13, корп. 1 | модернизация котельной | 3,8 | модернизация выполнена в 2017 году |  |  |  |  |
| 6. | 12 | Стратилатовская ул., д. 17а | модернизация котельной | 9,8 | модернизация выполнена в 2017 году |  |  |  |  |
| 7. | 16 | Псковская ул., д. 42а | модернизация котельной | 50,0 |  |  |  |  | 169 800 |
| 8. | 29 | Воскресенский бульв., д. 11а | перевод в режим ЦТП | 7,6 |  |  |  |  | 21 400 |
| 9. | 62 | Псковская ул., д. 24 | перевод в режим ЦТП | 6,6 |  |  |  |  | 20 300 |
| 10. | 65 | Октябрьская ул., д. 4, корп. 3 | модернизация котельной | 8,03 |  |  | 88915 |  |  |
| 11. | 34 | Большая Санкт-Петер-бургская ул., д. 39, стр. 4 | модернизация котельной | 29,5 |  |  |  |  | 224 100 |
| 12. | 13 | Яковлева ул., д. 1 | перевод в режим ЦТП | 2,8 |  |  |  |  | 6 900 |
| 13. | 51 | ул. М. Джалиля-Духовская, д. 24/1 | перевод в режим ЦТП | 3,2 |  |  |  |  | 9 200 |
| 14. | 45 | Козьмодемьянская ул., д. 3 | перевод в режим ЦТП | 2,3 |  |  |  |  | 7 500 |
| Прокладка новых магистралей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 64+4 | ул. Германа, д. 23 - Воскре-сенский бульв., д. 10 | прокладка магистрали | 13 |  |  |  |  | 38 700 |
| 2. | 4+29 | Воскресенский бульв., д. 10 - Воскресенский бульв., д. 11 | прокладка магистрали | 8 |  |  |  |  | 13 100 |
| 3. | 29+62 | Воскресенский бульв., д. 11 - Псковская ул., д. 24 | прокладка магистрали | 8 |  |  |  |  | 57 100 |
| 4. | 34-51 | Большая Санкт-Петер-бургская ул., д. 39 - ул. М. Джалиля-Духовская, д. 24/1 | прокладка магистрали | 10 |  |  |  |  | 39 900 |
| 5. | 51-13 | ул. М. Джалиля-Духовская, д. 24/1 - Яковлева ул., д. 1 | прокладка магистрали | 6 |  |  |  |  | 97 020 |
| 6. | 13+45 | Яковлева ул., д. 1 – Козьмо-демьянская ул., д. 3 | прокладка магистрали | 3 |  |  |  |  | 35 240 |
| 7. | 34+64 | Большая Санкт-Петер-бургская ул., д. 39 - ул. Гер-мана, д. 23 | прокладка магистрали | 10 |  |  |  |  | 38 000"; |

#### 3.2. В Подпункт 4.3.2 таблицу 4.3.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.3.4. График модернизации котельных на Торговой стороне города

| № п/п | Номер котельной | Адрес объекта | Перечень работ | Нагрузка, Гкал/ч (подключение + перспектива) | Стоимость по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и автоматизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 30 | Заставная ул., д. 2, корп. 7 |  | модернизация котельной | 14,65 |  |  |  |  |  | 132 200 |
| 2. | 8 | ул. Герасименко-Маницы-на, д. 9а |  | модернизация котельной | 5,3 | модернизация выполнена в 2017 году |  |  |  |  |  |
| 3. | 23 | Большая Московская ул., д. 25а |  | перевод в режим ЦТП | 5,1 |  |  |  |  |  | 9 700 |
| 4. | 27 | ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 21а |  | перевод в режим ЦТП | 3,3 |  |  |  |  |  | 9 700 |
| 5. | 43а | Парковая ул., д. 5, корп. 1 |  | модернизация котельной | 24,5 |  |  |  |  |  | 99 600 |
| 6. | 15 | ул. Связи, д. 5 |  | перевод в режим ЦТП | 7,8 |  |  |  |  |  | 20 700 |
| 7. | 9 | Хутынская ул., д. 1 |  | перевод в режим ЦТП | 5,7 |  |  |  |  |  | 23 100 |
| 8. | 68 | Большая Московская ул., д. 49 |  | перевод в режим ЦТП | 8,0 |  |  |  |  |  | 22 300 |
| 9. | 49 | Большая Московская ул., д. 114 |  | модернизация котельной | 22,5 |  |  |  | 134 808 |  |  |
| 10. | 17 | ул. Державина, д. 11, корп. 4 |  | модернизация котельной | 5,7 | модернизация выполнена в 2017 году |  |  |  |  |  |
| 11. | 21 | Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 |  | перевод в режим ЦТП | 2,2 |  |  |  |  |  | 10 300 |
| 12. | 7+7а | ул. Панкратова, д. 30, корп. 1 |  | модернизация котельной | 5,8 | модернизация выполнена в 2017 году»; |  |  |  |  |  |
| Прокладка новых магистралей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 30+27 | Заставная ул., д. 2 - ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 21а | прокладка магистрали |  | 8,4 |  |  |  |  |  | 15 100 |
| 2. | 27+23 | ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 21а - Большая Москов-ская ул., д. 25 | прокладка магистрали |  | 5,1 |  |  |  |  |  | 48 510 |
| 3. | 43+68 | Парковая ул., д. 5 - Боль-шая Московская ул., д. 49 | прокладка магистрали |  | 13,7 |  |  |  |  |  | 46 100 |
| 4. | 30+15 | Заставная ул., д. 2 - ул. Связи, д. 5 | прокладка магистрали |  | 7,8 |  |  |  |  |  | 67 500 |
| 5. | 68+9 | Большая Московская ул., д. 49 - Хутынская ул., д. 1 | прокладка магистрали |  | 5,7 |  |  |  |  |  | 30 900 |
| 6. | 9+30 | Хутынская ул., д. 1 - За- ставная ул., д. 2 | прокладка магистрали |  | 19 |  |  |  |  |  | 34 800 |
| 7. | 21+43 | Большая Московская ул., д. 67 - Парковая ул., д. 5 | прокладка магистрали |  | 4 |  |  |  |  |  | 51 000 |

3.3. В подпункте 4.3.3 таблицу 4.3.3.изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.3.3. График модернизации котельных Западного района города

| № п/п | Номер котельной | Адрес объекта | Перечень работ | Нагрузка, Гкал/ч | Стоимость по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Модернизация и автоматизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 71 | Сырковское ш., д. 23 | модернизация котельной | 227,65 |  |  |  |  | 139 088 |  |
| 2. | 40 | ул. Зелинского, д. 11 | модернизация котельной | 4,5 |  |  |  | 49 581 |  |  |
| 3. | 46, 46а | ул. Свободы, д. 15/1 | модернизация котельной | 15,3 |  |  | 121 532 |  |  |  |
| 4. | 50 | просп. Александра Кор-сунова, д. 29/4 | модернизация котельной | 13,0 |  |  | 105 091 |  |  |  |
| 5. | 61 | просп. Мира, д. 19, корп. 3 | модернизация котельной | 10,9 |  |  | 93 445 |  |  |  |
| 6. | 54 | ул. Попова, д. 6/4 | модернизация котельной | 6,6 |  |  | 68 678 |  |  |  |
| 7. | 60 | ул. Ломоносова, д. 28/1 | модернизация котельной | 12,1 |  |  |  |  |  | 96 800»; |

3.4. В подпункте 4.3.4  График объединения, модернизации и реконструкции 5 котельных в центре Великого Новгорода

4.3.7  изложить в следующей редакции:

«4.3.7. График объединения, модернизации и реконструкции 5 котельных в центре Великого Новгорода

| № п/п | Номер котельной | Адрес объекта | Перечень работ | Нагрузка, Гкал/ч | Стоимость по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и автоматизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | Цветочный пер., д. 9 | модернизация котельной |  | 29,0 |  |  |  |  |  |  | 179 900 |
| 2. | 14 | ул. Каберова-Власьевская, д. 21а | модернизация котельной |  | 7,2 |  |  |  |  | 77 930 |  |  |
| 3. | 2 | Чудинцева ул., д. 9, корп. 1 | перевод в режим ЦТП |  | 4,13 |  |  |  |  |  |  | 29 200 |
| 4. | 7+7а | ул. Панкратова, д. 30, корп. 1 | модернизация котельной |  | 14,4 | модернизация выполнена в 2017 году |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 20 | Никольская ул., д. 14а | модернизация котельной |  | 10,24 |  |  |  |  |  |  | 114 400 |
| 6. | 31 | Михайлова ул., д. 11а | ликвидация |  | 5,49 |  |  |  |  |  |  | 25 600 |
| Прокладка новых магистралей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1+2 | Цветочный пер., д. 9 |  | перекладка с увеличением диаметра | 4,13 |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| 2. | 31+20 | Михайлова ул., д. 11 - Ни-кольская ул., д. 14 |  | прокладка магистрали | 5,49 |  |  |  |  |  |  | 16 300 |

3.5. В подпункте 4.3.6 таблицу 4.3.9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4.3.9. График проведения модернизации теплоснабжения от котельных Северного района города, Деревяницкого жилого района города и микрорайонов Волховский и Кречевицы

| № п/п | Номер котельной | Адрес объекта | Перечень работ | Нагрузка, Гкал/ч (подключение + перспектива) | Стоимость по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  | Модернизация и автоматизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 66 | Большая Санкт-Петербург- ская ул., д. 161а | модернизация | 8,2 | модернизация выполнена в 2017 году |  |  |  |  |
| 2. | 41 | ул. Щусева, д. 9 | модернизация | 18,8 |  |  |  |  | 56 000 |
| 3. | 38 | Большая Санкт-Петербург- ская ул., д. 112 | модернизация | 10,8 |  |  |  |  | 43 200 |
| 4. | 57 | ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | модернизация | 16,4 |  | 129 414 |  |  |  |
| 5. | 42 | ул. Павла Левитта, д. 22/1 | модернизация | 3,0 |  | 53 625 |  |  |  |
| 6. | 24 | мкр. Волховский, Керамичес-кая ул., д. 4/1 | строительство БМК | 11,0 | 118 311 модернизация выполнена в 2018 году |  |  |  |  |
| 7. | 37 | Береговая ул., д. 51, корп. 1 | модернизация | 5,5 | 59 156 модернизация выполнена в 2018 году |  |  |  |  |
| 8. | 70 | Береговая ул., д. 56, стр. 1 | модернизация | 1,6 | модернизация выполнена в 2017 году |  |  |  |  |
| 9. | 33 | мкр. Кречевицы | строительство БМК | 9,0 | 96 800 модернизация выполнена в 2018 году |  |  |  |  |

3.6. В подпункте 4.3.7 таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2018 год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/ч | 361 488 |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/ч | 245 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтч в том числе по теплофикационному циклу | 1673,4 296,6 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтч | 1640,8 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 1417,9 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 646,9 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ уголь, тыс. т н.т. | 557,1 1,7 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 259,4 156,1"; |

4. В разделе 5 в подпункт 5.1. добавить абзац следующего содержания: «В 2019-2020 годах планируется строительство детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Вересова с подключением их систем центрального отопления к сетям котельной № 41, в связи с чем, требуется увеличение диаметра тепловых сетей.».

5. В разделе 6 в пункте 6.1:

5.1. Позицию "МУП "Теплоэнерго" изложить в следующей редакции: «ООО «ТК Новгородская»;

Позицию «ООО «ТК Новгородская»   изложить в следующей редакции:

«ООО «ТК Новгородская»

Основным видом топлива является природный газ со средней теплотворной способностью 8100 ккал/мм3.

Объемы потребления основного топлива котельными эксплуатируемыми  ООО «ТК Новгородская»  представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными эксплуатируемыми ООО «ТК Новгородская»

| Номер котельной | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | газ, м3 | КПД расчетный среднегодовой,% | удельный расход топлива т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6875371 | 6557427 | 6705304 | 6993363 | 7133180 | 81,7 | 0,175 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3а | 650161 | 591038 | 679275 | 706025 | 806793 | 60,8 | 0,235 |
| 4 | 1486196 | 1431195 | 1393503 | 1368454 | 1401783 | 89,9 | 0,159 |
| 5 | 1929515 | 1837677 | 1909448 | 1916768 | 1901066 | 89,7 | 0,159 |
| 6 | 1882103 | 1764598 | 1846494 | 1888032 | 1862735 | 90,9 | 0,157 |
| 7 | 2198887 | 1988619 | 1970563 | 2759777 |  |  |  |
| 7a | 1949071 | 2335668 | 2479095 | 1566217 | 3958068 | 84,5 | 0,169 |
| 8 | 1313587 | 1298347 | 1440347 | 1426131 | 1409361 | 83,8 | 0,171 |
| 9 | 2037253 | 1958934 | 1988578 | 2005742 | 1939557 | 80,2 | 0,178 |
| 10 | 2165490 | 1283191 | 3274923 | 3318824 | 3240223 | 98,3 | 0,145 |
| 11М | 456763 | 400428 | 382682 | 376671 | 327080 | 85,1 | 0,168 |
| 12 | 2777758 | 2581460 | 2778248 | 2707755 | 2516881 | 95,9 | 0,149 |
| 13 | 867730 | 811127 | 886658 | 884105 | 789286 | 93,5 | 0,153 |
| 14 | 1686212 | 1552154 | 1523177 | 1650707 | 1683516 | 81,7 | 0,175 |
| 15 | 2514624 | 2380074 | 2577868 | 2641705 | 2740072 | 93,8 | 0,152 |
| 16 | 5892934 | 5767057 | 5725942 | 5588570 | 5784823 | 93,9 | 0,152 |
| 17 | 1139177 | 1080018 | 1151376 | 1102062 | 1202077 | 97,1 | 0,147 |
| 18 | 188654 | 181099 | 198415 | 200718 | 208527 | 91,2 | 0,157 |
| 19 | 472749 | 440076 | 481212 | 475340 | 512919 | 90,2 | 0,158 |
| 20 | 1553728 | 1365008 | 1456901 | 1364874 | 1485926 | 83,0 | 0,172 |
| 21 | 556953 | 975551 | 824044 | 1112280 | 994180 | 82,1 | 0,174 |
| 22М | 154693 | 145286 | 148933 | 139091 | 140094 | 89,4 | 0,160 |
| 23 | 1684812 | 1629933 | 1742545 | 1700902 | 1779888 | 79,8 | 0,179 |
| 24 | 2591193 | 2386869 | 2531651 | 2525290 | 2708226 | 77,6 | 0,184 |
| 25М | 81479 | 72252 | 85590 | 75606 | 77492 | 91,8 | 0,156 |
| 26 | 862304 | 814183 | 853247 | 778587 | 816633 | 84,3 | 0,170 |
| 27 | 1122788 | 1101498 | 1163648 | 1095244 | 1179298 | 77,1 | 0,185 |
| 28М | 1191957 | 1167455 | 1274525 | 1263418 | 1282657 | 93,3 | 0,153 |
| 29 | 2301907 | 2168315 | 2332031 | 2281283 | 2350252 | 85,0 | 0,168 |
| 30 | 2271133 | 2072528 | 2182329 | 2279144 | 2484243 | 67,2 | 0,213 |
| 31 | 1548745 | 1481632 | 1573505 | 1500385 | 1543151 | 87,8 | 0,163 |
| 32М | 571239 | 578811 | 721567 | 653080 | 636557 | 95,0 | 0,150 |
| 33 | 2364400 | 2141000 | 2471058 | 2606000 | 2554000 | 69,7 | 0,205 |
| 34 | 9973114 | 9035786 | 9471353 | 9246295 | 8865774 | 83,6 | 0,171 |
| 35 | 280297 | 222173 | 236841 | 209415 | 222659 | 84,4 | 0,169 |
| 36 | 7491873 | 7338241 | 6755673 | 6974515 | 6693336 | 85,9 | 0,166 |
| 37 | 1416349 | 1385168 | 1408136 | 1343890 | 1395846 | 84,4 | 0,169 |
| 38 | 4771204 | 4954027 | 5601162 | 5528082 | 4918147 | 91,8 | 0,156 |
| 39 | 2334139 | 2164134 | 2721812 | 2264491 | 2587488 | 85,3 | 0,168 |
| 40 | 829849 | 826160 | 833971 | 745438 | 830479 | - | 0.164* |
| 41 | 6888948 | 6630803 | 6865075 | 7119454 | 7347252 | 86,8 | 0,165 |
| 42 | 952963 | 1116046 | 1106767 | 1069938 | 1130711 | 84,6 | 0,169 |
| 43a | 4102721 | 4129273 | 4372964 | 4230765 | 4073725 | 84,3 | 0,169 |
| 44 | 5541419 | 4617354 | 5140608 | 4843739 | 5134552 | 81,2 | 0,176 |
| 45 | 583723 | 526716 | 608251 | 592018 | 642980 | 92,4 | 0,155 |
| 46 | 1754008 | 1625193 | 1732089 | 1662839 | 1828274 | 74,8 | 0,191 |
| 46a | 2522898 | 2403104 | 2466931 | 2519235 | 2507926 | 85,7 | 0,167 |
| 47М | 597240 | 623413 | 626989 | 633762 | 602234 | - | 0.164* |
| 48 | 35220 | 38839 | 41633 | 29035 | 38188 | 80,3 | 0,178 |
| 49 | 5125011 | 4949800 | 4750603 | 5312124 | 5337890 | 81,8 | 0,175 |
| 50а | 3757061 | 3349853 | 3606119 | 3563715 | 3835555 | 79,4 | 0,180 |
| 51 | 902864 | 856613 | 911725 | 864826 | 812724 | 91,4 | 0,156 |
| 52М | 142240 | 123832 | 134399 | 124149 | 127907 | 85,1 | 0,168 |
| 53М | 194548 | 178121 | 191039 | 180941 | 193233 | 82,5 | 0,173 |
| 54 | 1823955 | 1760554 | 1864438 | 1766554 | 1799508 | 76,0 | 0,188 |
| 55М | 210312 | 199952 | 219945 | 208691 | 212975 | 99,0 | 0,144 |
| 57 | 2409544 | 2937043 | 2984152 | 3165237 | 3359773 | 79,4 | 0,180 |
| 58М | 209057 | 126573 |  |  |  |  |  |
| 59М | 215826 | 190384 | 203834 | 196788 | 207866 | 85,2 | 0,168 |
| 60 | 3482438 | 3337354 | 3411337 | 3251592 | 3673883 | 83,9 | 0,170 |
| 61 | 2315023 | 2238201 | 2213651 | 2134136 | 2322978 | 89,6 | 0,159 |
| 62 | 3674919 | 3447111 | 3923566 | 3907047 | 4001822 | 84,4 | 0,169 |
| 63 | 10642756 | 10191881 | 10804257 | 10833682 | 11028581 | 84,1 | 0,170 |
| 64 | 5576590 | 5263612 | 5693061 | 5829401 | 5745222 | 75,3 | 0,190 |
| 65 | 2308353 | 2222528 | 2230775 | 2193571 | 2457147 | 79,5 | 0,180 |
| 66 | 1847559 | 2083564 | 1929400 | 1840176 | 1838582 | 96,2 | 0,149 |
| 67М | 390562 | 382156 | 397401 | 392731 | 403039 | - | 0.164* |
| 68 | 2380881 | 2210890 | 2469943 | 2453213 | 2567730 | 93,3 | 0,153 |
| 69 | 164362 | 131450 | 148037 | 143527 | 158627 |  |  |
| 70 | 745208 | 734401 | 734859 | 669073 | 582301 | 87,5 | 0,163 |
| 71 ЛБК | 52923915 | 51142764 | 50482955 | 50841829 | 51929503 | 91,3 | 0,157 |
| 72М | 366712 | 339773 | 365156 | 352978 | 367807 | - | 0.164* |
| 73К | 211666 | 204978 | 224731 | 218775 | 225210 | - | 0.164* |
| 74К | 195874 | 187455 | 189444 | 199336 | 198818 | 91,7 | 0,156 |
| 75К | 144111 | 150537 | 159473 | 153581 | 157838 | 84,3 | 0,170 |
| 76К | 53462 | 53465 | 60072 | 62631 | 67711 | - | 0.164* |
| 77К | 288848 | 276647 | 287014 | 280047 | 293663 | - | 0.164* |
| 78 | 3982469 | 2803465 | 2809364 | 2887811 | 2766017 | - | 0.164* |
| 79М(А) | 159155 | 146981 |  |  |  |  |  |
| 80 | 86187 | 155653 | 233360 | 407982 | 418975 | - | 0.164* |

В таблице помимо потребления топлива представлены показатели среднегодового КПД котельных, рассчитанного по отчетным данным ООО «ТК Новгородская», а также показатели удельного расхода условного топлива.

У ряда котельных значение КПД, определенное по представленным данным,  выходит за пределы реальных значений (более 
100 %). Причина в том, что в таблице ТЭР по всем котельным выработка расчетная, которая состоит из объемов реализации, нормативных потерь и расчетных собственных нужд. Реализация складывается из объемов потребления тепловой энергии, определенных расчетным способом на основании договорных нагрузок и из фактических значений, определенных по показаниям узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Таким образом, показатели работы котельных зависят от степени оснащенности потребителей узлами учета тепловой энергии и от их надлежащей эксплуатации. Удельный расход топлива этих котельных принят 0,170 т.у.т./Гкал, как средний по всем котельным ООО «ТК Новгородская».";

5.2. В позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" " таблицы 6.1.3 и 6.1.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2014 - 2018 гг.

| Период | Расход газа |  |  | Расход угля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. н.м³ | тыс. т.у.т. | % | тыс. тонн | тыс. т.у.т. | % |

| 2014 год | 488,167 | 564,612 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 475,243 | 554,211 | 99,9 | 0,663 | 0,578 | 0,1 |
| 2016 год | 429,057 | 500,094 | 99,9 | 0,382 | 0,333 | 0,1 |
| 2017 год | 565,218 | 656,613 | 96,1 | 34,538 | 26,535 | 3,9 |
| 2018 год | 557,066 | 645,582 | 99,8 | 1,713 | 1,301 |  |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2014 - 2018гг.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВт*ч | 282,2 | 263,1 | 275,2 | 268,4 | 259,4 |
| Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг.у.т./Гкал | 160,1 | 156,4 | 162,4 | 156,3 | 156,1". |

6. В разделе 7 в пункте 7.1:

6.1. Таблицы 7.1.1 -  7.1.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7.1.1. Модернизация котельных (Софийская сторона города)

| № п/п | Номер котельной | Адрес объекта | Перечень работ | Стоимость модернизации, тыс. рублей | Стоимость модернизации по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| Модернизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 | Большая Конюшенная ул., д. 4 | модернизация котельной | 73 592 | 73 592 |  |  |  |  |
| 2. | 6 | Козьмодемьянская ул., д. 12, корп. 1 | модернизация котельной | 83 551 | 83 551 |  |  |  |  |
| 3. | 26 | Тихвинская ул., д. 13, корп. 1 | модернизация котельной | 50 143 | 50 143 |  |  |  |  |
| 4. | 12 | Стратилатовская ул., д. 17а | модернизация котельной | 82 344 | 82 344 |  |  |  |  |
| 5. | 65 | Октябрьская ул., д. 4, корп. 3 | модернизация котельной | 88 915 |  |  |  | 88 915 |  |
| Итого по котельным |  |  |  | 378 545 | 289 630 |  |  | 88 915 |  |

Таблица 7.1.2. Модернизация котельных (Торговая сторона города)

| № п/п | Номер котельной | Адрес объекта | Перечень работ | Стои-мость мо-дерниза-ции, тыс. руб-лей | Стоимость модернизации по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Модернизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 8 | ул. Герасименко-Маницына, д. 9а | модернизация котельной | 56 135 | 56 135 |  |  |  |  |  |
| 2. | 49 | Большая Московская ул., д. 114 | модернизация котельной | 134 808 |  |  |  | 134 808 |  |  |
| 3. | 17 | ул. Державина, д. 11, корп. 4 | модернизация котельной | 55 229 | 55 229 |  |  |  |  |  |
| Итого по котельным |  |  |  | 246 172 | 111 364 |  |  | 134 808 |  |  |

Таблица 7.1.3. Модернизация  котельных (Западный район города)

| № п/п | Номер котельной | Адрес объекта | Стоимость модернизации, тыс. рублей | Стоимость модернизации по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 71 | Сырковское ш., д. 23 | 139 088 |  |  |  |  | 139 088 |  |
| 2. | 40 | ул. Зелинского, д. 11 | 49 581 |  |  |  | 49 581 |  |  |
| 3. | 46, 46а | ул. Свободы, д. 15/1 | 121 532 |  |  | 121 532 |  |  |  |
| 4. | 50 | просп. Александра Корсунова, д. 29/4 | 105 091 |  |  | 105 091 |  |  |  |
| 5. | 61 | просп. Мира, д. 19, корп. 3 | 93 445 |  |  | 93 445 |  |  |  |
| 6. | 54 | ул. Попова, д. 6/4 | 68 678 |  |  | 68 678 |  |  |  |
| Итого по котельным |  |  | 577 415 |  |  | 388 746 | 49 581 | 139 088 |  |

Таблица 7.1.4. Модернизация  котельных в центре Великого Новгорода

| № п/п | Номер котельной | Адрес объекта | Стоимость модернизации, тыс. рублей | Стоимость модернизации по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Модернизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 7+7а | ул. Панкратова, д. 30, корп. 1 | 120 165 | 120 165 |  |  |  |  |
| 2. | 14 | ул. Каберова-Власьевская, д. 21а | 77 930 |  |  |  | 77 930 |  |
| Итого по котельным |  |  | 198 095 | 120 165 |  |  | 77 930"; |  |

6.2. Таблицу 7.1.7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7.1.7. Модернизация теплоснабжения от котельных Северного района города

| № п/п | Номер котельной | Адрес объекта | Перечень работ | Стоимость модернизации, тыс. рублей | Стоимость модернизации по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 66 | Большая Санкт-Петербург- ская ул., д. 161а | модернизация | 92 994 | 92 994 |  |  |  |
| 2. | 57 | ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | модернизация | 129 414 |  |  | 129 414 |  |
| 3. | 42 | ул. Павла Левитта, д. 22/1 | модернизация | 53 625 |  |  | 53 625 |  |
| Итого по котельным |  |  |  | 276 033 | 92 994 |  | 183 039». |  |

7. В разделе 8 таблицу 8.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2014 - 2018 гг.

| Параметр | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1136049 1066548 69501 | 1112535 1064558 47977 | 1050946 981428 69518 | 1273879 1213012 60867 | 1417916 1341681 76235 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 4084 0 4084 | 3611 0 3611 | 5459 0 5459 | 4058 0 4058 | 3866 0 3866 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1131965 1066548 65417 | 1108924 1064558 44366 | 1045487 981428 64059 | 1269821 1213012 56809 | 1414050 1341681 72369 |

Доля Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" в теплоснабжении Северного промышленного района № 1 по разным оценкам составляет от 40 до 60 %.

Потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия ПАО "Акрон", ООО "Трест-2", 
ООО «Росконсервпродукт», ООО «ПГТ-СТРОЙ». Наиболее крупным потребителем тепловой энергии является ПАО "Акрон", доля которого в общем отпуске тепловой энергии составляет 99,3 %.

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" подключены непосредственно к коллекторам (там же находится граница балансовой принадлежности), тепловые сети на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" не числятся.".

_______________________________________________